高压变频器在火电厂风机上的应用

Application of High Voltage Frequency Converter on Fan in Power Plant

常文平  赵 斌                   马霄霞

河南机电高等专科学校     新乡火电厂

摘要：介绍了风机的特性和变频节能原理，把高压变频器应用在火电厂风机上,降低了厂用电率,节能效果显著。

关键词：高压变频器  通风机  节能

中图分类号：TH432   文献标识码：B

文章编号：1006-8155（2005）01-0034-02

Abstract: The characteristic of fan and the principle of frequency conversion energy-saving are introduced. High voltage frequency converter is used on the fan in power plant. The power consumption of the plant is reduced, and the energy-saving effect is marked.

Key words: High voltage frequency converter  Fan  Energy-saving Harmonic

1  引言

火电厂辅助设备的耗电量很大，使厂用电率可高达8％左右，降低厂用电率是缓降解电能紧张和提高电厂经济效益的一种途径。风机耗电量在厂用电量中占有较大的比重。传统的风机风量调节采用挡板调节，功率损耗很大，采用变频调速技术，可以节约大量能量。本文分析了新乡火电厂送风机变频改造的情况和节能效果。

- 设备参数

2.1锅炉主要参数

（1）额定蒸发量：670t／h       （2）汽包工作压力：15.8MPa

（3）主给水压力：17.7MPa       （4）过热蒸汽温度：540℃

（5）主给水温度：246℃         （6）排烟温度：129℃

2.2  送风机主要参数

（1）型号：YD1250/630-8/10/1730 （2）电流：140/76A

（3）电压：6000V               （4）转速：745/596（r/min）

（5）接线：2Y/Y

3  风机的节能分析

风机的运行随锅炉负荷的变化而变化，常用的风量调节方法有挡板调节法和转速调节法，其中转速调节法通常是通过变频调速来实现的。

风机特性曲线如图1所示，其中曲线1为风机在恒速下的风压－风量（H-Q）特性，曲线2为风机在恒速下功率—风量（N-Q）特性，曲线3、4为管网风阻特性（挡板全打开）。

3.1  档板调节法

通过控制档板的开度来调节风量，而风机转速保持不变。该方法实质是通过改变风阻的大小来改变风量。假设风机额定工作点在A点，输出风量为QN（对应的轴功率为PN）。根据锅炉的要求，当风量从QN减小到60％QN时，风机的管网风阻特性曲线由曲线4变成曲线3，工作点由A点移到B点，轴功率减小为PN“，轴功率有所减小，但减小不明显。

3.2  变频调速控制法

通过改变电源的频率来调节风量，而挡板的开度保持不变（通常为最大开度）。改变电源的频率调节风机的转速，使风量同样减少到60%QN，此时风机的转速由n1降低到n2，风压－风量曲线由曲线1变为曲线2，曲线2与曲线4交点为C点，即工作点由A点调为C点，此时的风压明显降低，节约的功率损耗为如图1中阴影面积，节能效果十分明显。

4  变频器的主控电路和特点

通过对比，新乡火电厂选用美国ROB1CON公司的完美无谐波高压变频器，它是新型的高压大功率多电瓶变频器。

4.1  主控电路

为了保证供电的可靠性，每台电机可以实现变频和工频分别供电。正常运行时，变频开关投入运行，当变频器出现故障时，切除变频开关，投入工频开关，从而保证风机的正常工作。高压变频器的主电路如图2所示。

4.2  完美无谐波高压变频器的特点

（1）采用变频调速后，通过软启动减少对电网和负载的冲击，延长电机使用寿命。

（2）具有完善的保护功能，变频器具有过压、欠压、缺相、短路、过流及过载保护等功能。

（3）变频器具有高功率因数，功率因数一般可达到0.95。

（4）输出波形具有良好的谐波频谱。由于该变频器采用了多电平变换，输出波形在额定状态时近似为正弦波，谐波失真度电流为0.80％，电压为1.2％。

5  节能效果

从4＃炉送风机变频改造以来的运行统计分析可知，改造后的节能效果十分明显。具体见表1。

表1  2003年4＃机变频改造运行参数

| 时间 | 4＃机发电量/ 亿kW·h | 4＃机送风机耗电量/ 万kW·h | 送风机用电比例/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 改造前 | 1.57 | 276.8 | 1.123 |
| 改造后 | 1.6 | 87.2万 | 0.541 |

从表1可以看出，每年节约费用为

（276.8 －87.2 ）×0.3＝189.6万元

6  结束语

用大功率高电压变频器对电厂风机进行改造，技术上是可行的，节能效果也是明显的，对降低厂用电率，改善电能紧张局面有一定的积极意义。

参  考  文  献

[1] 许大中.交流电机调速理论.浙江大学出版社，1991.

[2] 李志民等.同步电动机调速系统.机械工业出版社，1996.

[3] 郭世明等.电力电子技术.西南交通大学出版社，2002.

# Text boxes

图2  高压变频器主电路图