风机在冶金行业的应用及节能潜力与总体市场预测

彭秀蔓  高克光  王  聪/沈阳鼓风机集团有限公司

周  瑞/海军装备部驻沈阳地区军事代表局

摘要：阐述了风机在冶金行业的应用情况及冶金用风机的发展趋势，提出了风机节能的潜力并对风机行业的总体市场情况进行了预测。

关键词：风机；冶金行业；节能；预测

中图分类号：TH43   文献标识码：B

文章编号：1006-8155（2008）03-0068-05

Application and Energy-saving Potential and Overall Market Prediction of Fan on Metallurgical Industry

Abstract: This paper specifies the application status of fan on metallurgical industry and developing tread, and points the energy-saving potential and overall market prediction for fan industry.

Key words: fan; metallurgical industry; energy-saving; prediction

1  风机行业现状及发展趋势

风机产品分为两大类：一类是重要装置中的高精尖产品，主要指透平压缩机；另一类是量大面广的中、小型通风机。近年来，风机全行业取得了快速的发展。但是，国内风机行业与国外大型企业相比还存在着差距，如透平压缩机有些产品基本可以满足用户需要，但是生产企业没有业绩或业绩不多，难以取得用户的信任，往往在竞标中被淘汰。例如，西气东输用的天然气管线输气离心压缩机即是例证。中、小型通风机产品存在的共性差距则是外观质量太差，难以打入国际市场。
    风机行业国内外的发展趋势是:(1)大型风机容量继续增大；(2)发展高压小流量压缩机；(3)高效化；(4)高速小型化；(5)低噪声化；(6)计算机集成制造系统在风机中得以广泛应用。

2  风机在冶金行业的应用

风机在钢铁与其它金属材料的冶炼过程中占有极重要的位置。从矿石到炼成钢要经过矿石烧结、炼铁和炼钢等主要冶炼过程，即钢铁冶炼的全部工艺流程中都需要风机。

2.1  烧结用风机
    冶炼用的矿石在冶炼之前对矿石要进行烧结，烧结要用烧结机，而烧结炉则需用烟气主抽风机和冷却通风机。例如，某中型钢厂有两个矿石烧结车间，一个装有62.5m2烧结机5台的车间，共使用风机29台，其中用在烧结机上有18台；另一个装有75 m2烧结机3台的车间，共使用风机90台，其中用在烧结机上有8台，其它风机用在通风、除尘、降温及冷却。风机行业生产的抽送烧结烟气的离心鼓风机有几十种型号规格，现举出几种型号的性能参数。

由沈阳鼓风机(集团)有限公司生产的D1600、D2000抽送烧结烟气的离心鼓风机，是为18～24 m2烧结机配套的设备。该类鼓风机为单级单吸入双支撑结构，用电动机直接驱动。铸铁机壳水平剖分为上下两半，下机壳安装左右铸铁底座上。转子由优质碳素钢主轴、低合金结构钢焊接叶轮及轴套等组成，轴承为滑动

轴承。D1600离心鼓风机主要性能参数：流量为1600m3/min，进口压力89.73kPa，升压8.33 kPa，转速1485r/min，功率334kW。由沈阳鼓风机(集团)有限公司生产的S6500抽送烧结烟气的离心鼓风机，适用于75～90 m2烧结机配套。其结构特点为单级双吸入双支承结构，用弹性联轴器与电动机直联。机壳水平剖分为上下两半并轴向剖分为三段，左右段为两个进气管向上的结构对称的进气室，中段为下部有水平出气管的蜗壳，出气管口附加有锥形扩压管。S6500离心鼓风机主要性能参数：流量为6500m3/min，出口压力101.31kPa，进口压力89.05kPa，转速1475r/min，功率1640kW。目前国内最大的烧结鼓风机是SJ16000型,流量16000 m3/min，功率达5000kW。

2.2  焦炉煤气输送鼓风机

焦炭是冶炼钢铁的主要燃料和还原剂，也是高炉中料粒的支撑剂和疏松剂，而炼焦炉内的煤气须经风机抽出后，一部分作为炼焦炉的燃料；一部分加压后送往钢厂作为燃料；另一部分用作生产其它副产品。焦炉煤气输送的典型代表产品是沈阳鼓风机（集团）有限公司生产的D1250-31型离心鼓风机。

其主要结构特点是机组由电动机、齿轮增速机、离心鼓风机、润滑系统和仪控系统组成。机壳为水平剖分式结构，轴承箱下面有横纵向定位键槽，以保持机体良好对中，并能适应机壳热膨胀；轴承箱与壳体铸成一体，增强刚度便于拆卸检修。转子由主轴、3个叶轮、隔套、平衡盘和半联轴器等组成；叶轮采用高强度合金钢焊接结构。轴承分为支撑轴承和止推轴承两部分，支撑轴承为椭圆瓦滑动轴承，止推轴承为米切尔双面止推滑动轴承。密封设在级间、叶轮进口、平衡盘外围及轴两端，均为迷宫式拉别令密封。其主要性能参数：进口流量为1250m3/min，进口压力98.07kPa，出口压力313.82kPa，主轴转速4776r/min，功率3670kW。

2.3  高炉鼓风机

在生铁冶炼过程中，必须用高炉鼓风机向高炉输送一定量助燃的空气（或氧气）以提高炉内温度。此外，还需要将燃烧空气送到热风炉里的离心通风机。氧气对钢铁工业在于强化冶炼过程，在炼钢方面用于氧气顶吹转炉炼钢，氧气底吹转炉炼钢，平炉熔池吹氧炼钢，电炉氧气炼钢等多种。特别是氧气顶吹转炉炼钢已成为钢铁工业飞跃发展的一条主要途径。炼钢用氧量非常之大，它是使用空气分离设备从空气中采用深度冷冻法而取得。每套制氧机中必须使用空气压缩机、氧气压缩机、加热鼓风机和透平膨胀机，即一般所称的“制氧四大机”。高炉鼓风机的典型代表产品是陕西鼓风机厂生产的轴流压缩机A系列（静叶不可调）和AV系列（静叶可调）。其主要性能参数：A40～A112，流量范围65～680（×103 Nm3/h），压比2.9～7.7，转速3410～9549r/min，功率33～690（×102kW）；AV40～AV140，流量范围70～1050（×103 Nm3/h），压比2.7～7.2，转速2524～8833r/min，功率34～900（×102kW）。

2.4  转炉二次烟气除尘风机

转炉二次烟气除尘系统是指转炉烟气净化回收以外的各扬尘点的烟气收集和除尘。其中包括转炉兑铁、转炉吹炼、吹氩站、铁水扒渣站及铁水倒罐站等的烟气除尘。烟气除尘所用的风机主要有4-73型、JY5-44型及5-51型。4-73型为通用型，从№8～28共12种规格。其性能范围：流量16156～680000m3/ h，压力1400～5423Pa，功率18.5～1250kW，转速480～1450r/min；JY5-44型引风机从№16～31.5共12种规格，其性能范围：流量1893～397000m3/ h，压力1922～10931Pa，功率75～1000kW，转速580～1450r/min；5-51型风机从№8～29.5共20种规格（包括引风机共40种规格）。该型风机的主要特点是具有可调节进风口、高强度耐磨叶轮、防漏油轴承箱及关节式轴向调节门等先进的技术。其性能范围：流量9900～583000m3/h，压力1468～10095Pa，功率15～1600kW，转速480～1450r/min。

2.5  钢厂动力站用离心式压缩机

动力站用离心压缩机的典型产品是沈阳鼓风机(集团)有限公司生产的DH型和SVK型压缩机。DH系列为双轴4级等温压缩机，其主要型号为DH35、DH63、DH71及DH80等。主要性能范围：流量6000～58000Nm3/min，出口压力617～666.9kPa，功率650～5100kW，转速7784～18982r/min；SVK型离心压缩机是在引进技术的基础上开发的。主要特点是整体组装式结构，压缩机、齿轮箱、中间气体冷却器及润滑油系统用1个公用底座。进口设置有进口调节叶片，是优化压缩机非工况点运行性能的最经济的方法。进口调节叶片根据现场实际运行情况自动调节，可以在气流变化中实现压缩机出口的定压输出。主要性能：流量2000～36000m3/ h，压比2～17。

2.6  化铁炉用风机

除钢铁冶炼工艺过程中需用风机外，一般机械铸造工厂常用的化铁炉（如冲天炉、油炉及煤粉炉等），都需用鼓风机（高压通风机或鼓风机）压送足够的空气加以助燃。其典型代表产品是吉林市鼓风机厂生产的H10-13及湖北省风机厂生产的HTD系列化铁炉风机。H10-13是高压离心通风机，是为卡腰冲天炉所需性能而设计的，适用于化铁率5t/h以下的卡腰冲天炉鼓风。共有№6、№6.3、№6.9及№7.5等4种规格，其性能范围：流量1690～6980m3/ h，压力8973～15103Pa，功率15～37kW，转速2940r/min；HTD系列离心鼓风机可配用0.5、1、2、3、5、7、10及15t/h常见的各种炉型的化铁炉。其性能范围：流量12～300m3/ h，压力6860～27450Pa，功率5.5～185kW，转速2900～5750r/min。

2.7  高炉煤气余压回收透平发电装置

高炉煤气余压回收透平发电装置（Top Gas Pressure Recovery Turbine，简称TRT装置），是利用高炉炉顶煤气压力能经透平膨胀做功，驱动发电机发电的能量回收装置。TRT装置既回收了原减压阀泄放的能量（约占高炉鼓风机所需能量的30%），又净化了煤气，并且改善了高炉炉顶压力的控制品质。其产品是陕西鼓风机（集团）有限公司生产的TP系列，性能范围：流量1360～1916m3/h，压力2.03～2.5kPa（进口），1.09～1.153kPa（出口），功率2770kW，转速3000r/min。

3  冶金用风机的发展趋势

冶金工业所用的风机种类尽管有许多种，但相对来讲有一定难度，能代表风机设计制造水平的可分为3种，即轴流式压缩机、烧结引风机和高炉煤气余压回收透平发电装置。下面就以这3种风机为例探讨其未来的发展趋势。上述这3种风机，总体来讲国外的技术水平高于国内，国外的先进技术水平就是国内应积极努力的未来发展趋势。

3.1  轴流式压缩机

轴流式压缩机具有效率高，容量大，性能调节范围宽等特点。目前国外1000m3以上的高炉皆采用轴流压缩机。作为高炉鼓风用的轴流压缩机，其流量已达10000m3/min，压力达0.69MPa,功率已达70000kW。国外生产轴流压缩机的主要厂家有瑞士苏尔寿公司、德国MANGHH、日本三菱重工株式会社、川崎重工株式会社和美国爱利奥特公司、DRESER-RAND公司。国内陕西鼓风机（集团）有限公司和沈阳鼓风机（集团）有限公司生产轴流式压缩机。

瑞士苏尔寿公司的轴流压缩机具有独特的设计结构和良好的气动性能（整机多变效率为87%～91%，最大流量和最小流量可调范围达1倍多），以及先进的高度三化水平和电子控制系统。其结构特点：机壳为水平剖分型，由灰铸铁（或铸钢）制成，排气侧设计承压值可达0.7～1.2MPa，转子为等内径型，多级节盘式结构，动、静叶片皆采用修正了的美国NACA原始叶型。采用全静叶可调结构比固定静叶型的压缩机，流量范围可扩大1倍。该公司生产的ARI系列轴流-离心复合式等温压缩机的流量范围为1400～7500 m3/min，压比为7～11，该产品具有较高的技术水平。
    近年来，为了提高轴流压缩机的效率，苏尔寿公司采用混合反动度设计方法改善了级间匹配。减少动叶叶顶与机壳间间隙也能提高压缩机性能和效率。在降低轴流压缩机噪声方面，国外多放在隔声、消声上，其措施是：（1）采用加厚铸造机壳，减弱噪声散射；（2）采用隔声罩和消声器，减少噪声扩散。利用电子计算机作为调节的中枢指令系统，实现轴流压缩机的调节自动化，运行最佳化。

3.2  烧结引风机

烧结引风机作为烧结机配套的主抽烟机，其耗电量大约占烧结厂总耗电量的50%以上。又因其输送的介质为烧结烟气，含尘量大。因此，提高效率，降低能耗，加强耐磨措施，提高使用寿命，仍是烧结引风机的主要技术课题。
    烧结引风机的风量取决于烧结机的烧结面积；压力取决于烧结料层的厚度。烧结机的大型化（已可生产1000 m2的烧结机）和厚料层（已达700 mm），促使烧结引风机向大风量、高负压方向发展。烧结引风机的最大流量为40000 m3/min，最高压力为19620Pa，最大功率为14500kW。

由于制造工艺条件和运输条件等因素的限制，特大型烧结机配套的烧结引风机往往采用双机并联形式。
    烧结引风机的耐磨措施：（1）锯齿形中盘不仅可以改善叶轮出口气流分布和降低GD2，而且可避免烟气对中盘的冲刷；（2）叶片上装有可更换的耐磨衬板（衬板表面堆焊碳化钨或其它耐磨合金）；（3）由可更换的锥盘保护中盘不受磨损；（4）机壳装有涡形衬板和侧衬板；（5）表面涂敷陶瓷防磨涂料、涂敷树酯、石英粉加水玻璃等涂料；（6）表面强化处理，表面堆焊、热喷涂、渗硼、激光表面硬化和高频淬火等。
    目前，国外正在进行关于烧结引风机气动设计计算的二相流（固体微粒和烧结烟气）的研究，试图从空气动力学方面来进一步解决烧结引风机的磨损问题。

3.3  高炉煤气余压回收透平发电装置（TRT）

该装置发展最快、水平最高的是日本。据1987年资料统计，1500 m3 以上的高炉共47座，安装了38套TRT装置；2000 m3以上的高炉共38座，安装了35套TRT装置。目前无论是TRT装置的质量、数量，还是效率，日本都处于领先地位。随着高炉向大型化和高压炉顶方向发展，国外TRT装置随之向干式、轴流型及静叶可调方向发展。轴流型透平转子一般为2级或3级，多采用反动度为50%的叶型，动叶片采用抗腐蚀疲劳强度的SUS630不锈钢。机壳用钢板焊接而成，亦可用高强度铸铁制成，一般为径向进气，轴向排气（亦可下部径向排气）。轴封一般采用氮气密封，近来亦有采用非接触机械密封。

国外轴流型 TRT装置，大多数采用静叶角度调节方式，以扩大工况范围，有利于减少噪声，提高膨胀透平的可靠性，并且不会影响高炉压力的波动。

4  风机节能技术发展概况

4.1  风机节能技术的发展趋势

（1）通风机:通过应用叶轮、扩压器及蜗壳等元件的研究成果，以及进一步提高制造精度，力求使各种通风机的效率平均提高5%～10%。目前，离心式通风机有的已采用了三元叶轮，效率提高10%；大型离心式通风机出现了采用较大直径和较窄宽度叶轮、较高转速的高效结构，其最高效率可达87%以上，效率较高的轴流式通风机，最高效率已达92%，从而使产品本身就是节能产品。在调节节能方面，除了采用较先进的动叶可调、双速电动机、液力耦合器及交流电动机调速外，对大型通风机又出现了调速节能的新装置——多级液力变速传动装置MSVD（Muiti Stage Variable Speed Drive）。

（2）鼓风机:未来将会大力开展节能型鼓风机的研制工作。如日本对蜗壳及叶轮等通流部分的形状做了适当改进，有效地防止了涡流及流动分离的产生，其绝热效率比原来的鼓风机提高5%～10%；瑞士制造的大流量离心式鼓风机，每级均设有进口导叶，其多变效率亦达82%；日本制造的多级离心式鼓风机，采用进口导叶连续自动调节后，节能率达20%。高速单级离心式鼓风机采用高周速、高压比、半开式径向三元叶轮后，其效率可提高10%。还有的在鼓风机主轴的另一端设有尾气透平，回收尾气排放时的膨胀功来达到节能目的。

（3）离心式压缩机:将会越来越多地采用三元流动叶轮，使效率平均提高2%～5%。如美国研制出的管线压缩机的3种大流量三元叶轮，叶轮效率可达94%～95%；日本的单轴多级离心式压缩机的效率水平也进一步提高，其首级的大流量半开式三元叶轮的绝热效率达94%。其调节方式将会更多地采用汽轮机驱动，以改变转速来达到节能目的。
4.2   风机节能的途径
    风机的节能技术可分为两大类:一类是从产品设计来提高风机在设计点和变工况区的效率；另一类是从产品在现场实际运转的情况来尽可能地提高实际运行效率。其总目标都是减少功耗。其主要节能措施分如下两类。

（1）恒速机组:高效风机换低效风机；小叶轮换大叶轮；截短叶轮外径；减少级数，拆摘叶片减少其数目；前（中、后）导叶控制，静叶可调；改变动叶安装角，动叶可调；台数组合控制，串-并联；ON-OFF开关控制；进口或出口节流；变叶片宽度；变扩压器安装角；联合调节微机控制。
               
    （2）变速机组：变频调速；调压调速；电磁调速；变极对数调速；串级调速（或转子串电阻）；无换向器电动机调速；汽轮机或燃气轮机等原动机的变速；液力耦合器；液力调速离合器；机电一体化装置（如微机控制等）；多级液力变速传动装置（MSVD）；其它（如带传动等）。

4.3   风机节能的潜力

（1）风机制造厂的潜力:据风机行业协会2007年度的统计，全国风机行业企业会员单位的产量为1610912台，如在设计制造方面设法使每台风机的效率提高1%，平均每台按20kW，年工作时间按3000 h计算，则可年节电9.6亿kW·h左右。
    （2）风机用户的潜力:提高风机本身的效率当然是基本的、重要的。现在，风机研究单位和风机制造厂努力搞三元流动叶轮设计，CAD/CAM一体化等项目，为使风机效率提高1%～3%而绞尽脑汁；可是，现场使用中很多风机效率丢失10%～30%却没有引起广泛地重视。也就是说，风机使用单位的节能潜力更大。设计、制造单位与用户密切配合，找出风机使用中存在的问题，是挖掘风机节能潜力最有效的途径。

据东北、内蒙古煤炭工业联合公司的调查，国务院提出风机运行效率应达到70%以上，而合格者竞不足10%；运行效率低于55%者却高达60%之多。负荷率大于76%的仅占15%，而低于60%的竞达65%以上。由此可见，节能潜力极大。另据对某钢铁公司12个工厂的调查表明，在风机的总拥有量661台中，属于应淘汰之列的竞达457台，占总数的69.1%。另外，在不需要风机时，风机仍在恒速运行的现象亦并非罕见。此外，对节能的重要意义认识不足，基础资料不完整，管理机构不健全，规章制度不完善，也是管理水平低的一些表现。总之，我国风机产品节能潜力很大。国家能源短缺，一方面要开发能源，另一方面也要大力节能。把节能视为第三能源，是节能工作的最高准则。

5  我国风机行业“十一·五”需求预测及发展重点

“十一·五”需求预测 ：(1) 国内市场。对于量大面广的中、小型通风机，用户需求量最大，生产厂家也最多。总体来讲，这类风机的需求量虽然在“十一·五”期间仍会有较大幅度地增长，但仍然是供大于求。透平压缩机主要是装备重大工程成套装置，这些装置在国民经济各部门起着重要作用。随着规模经济发展的需求，装置不断扩大，对透平压缩机的要求越来越高、容量越来越大。如高炉冶炼、大型化肥装置、大型炼油装置、大型乙烯装置、大型空分装置及西气东输用的天然气管线等都需要各类透平压缩机；(2) 产品出口。总体来讲，风机行业产品的出口量很小，主要出口产品是中、小型通风机及风机的配件。离心鼓风机和罗茨鼓风机及离心式压缩机的出口主要是一些工业欠发达国家。预计“十一·五”期间，风机的出口产品主要应集中在中、小型风机；(3) 潜在市场。风机产品尚未涉及或将要涉及的领域还有许多，根据所了解到的情况分析，风机产品在煤矸石综合利用、新型干法熟料技改项目、冶金工业的节能及资源综合利用等20 多个潜在的市场领域将有较大的发展前景。

发展目标和发展重点：(1) 发展目标。根据全国历年风机产量以及全国工业产值的统计资料，考虑每年的产量递增比例，预测到第十一个五年计划末的 2010 年，风机总产量在 810 ～ 825 万台之间。在风机行业协会企业会员单位范围内，到 2010 年风机总产量预计在 135万台左右。根据风机行业历年分类风机高质量统计资料，预测离心压缩机的产量到 2010 年为 300 ～ 310 台，轴流压缩机200台左右，国产的压缩机市场占有率可达 60% ～ 70% 。预测风机行业到 2010 年工业总产值将达到 195亿元，销售收入可达到190亿元；（2）发展重点。 鼓风机的重点发展方向是发展烧结鼓风机和污水处理用曝气鼓风机；透平压缩机主要是发展高炉冶炼、大型空分装置以及西气东输用的天然气管线压缩机，如离心式压缩机和轴流式压缩机。这类产品目前国内生产的市场占有率只有50% 左右，还不能完全满足国民经济各部门的需要，特别是轴流—离心复合式压缩机，国内还不能生产，这些产品将是风机行业“十一·五”期间产品发展的重点，风机节能在国民经济各部门中的地位和作用是举足轻重的。通风机的发展重点目标是发展超临界火电机组风机、核电站用风机、清洁煤发电风机、600MW 级大型空冷机组、火电厂脱硫风机等，在技术上就是以节能为宗旨，这里既包括产品设计方面的节能，又包括风机运行中调节方式的节能。一是通过应用叶轮、蜗壳等元件的科研成果，以及进一步提高制造精度，力求使各种通风机的效率平均提高5%～10% ；二是利用引进技术开发高效节能风机。

# Text boxes

_______________________

本文其他作者：常宝强/沈阳机床（集团）有限责任公司

收稿日期：2008-03-03   沈阳市  110142