由于有关方面不能提供当地配电网资料，在10kV城网典型化前，长期造成用户10kV配(变)电所断路器额定短路开断电流Ik往往偏大。

事实上，通过近几年各地城网建设改造，各城市都已出现了容量和接线方式典型化的110/10kV、35/10kV变电所，其10kV侧额定短路开断电流犹有规律可循。[1]譬如，上海供电部门对35/10kV变电所已规划了配置20MVA~31.5MVA变压器A型~F型的6类模式，见表1；对110/10kV变电所则规划了配置40MVA变压器B型、C型的模式，见表2。[1]

表1. 上海地区城网35/10kV站典型配置

| 变电站类型 | A型站 | B型站 | C型站 | D型站 | E型站 | F型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主变压器(MVA) | 3x20 | 3x20 | 3x20 | 3x31.5 | 3x31.5 | 3x20 |
| 10kV出线数 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 |
| 占地面积(m2) | 33.8x19.5 | 32.3x19.5 | 34.7x15.9 | 33.8x20.3 | 35.6x21.2 | 30.8x22.2 |
| 建筑型式 | 全户内型双层布置 |

表2. 上海地区城网110/10kV站典型配置

| 变电站类型 | B型站 | C型站 |
| --- | --- | --- |
| 主变压器(MVA) | 3x40 | 3x40 |
| 10kV出线数 | 36 | 36 |
| 占地面积(m2) | 43.8x22.7 | 38.1x19.2 |
| 建筑型式 | 全户内型双层布置 |

《建筑电气》(2004.3)有如下一张表格[2],见表3，较详细开列了对110/10kV、分列运行40MVA变压器的按馈线距离计算的10kV侧三相短路电流值。

表3.10kV线路不同长度的三相短路电流值

| 短路电编号 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kV线路长度(km) | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 线路种类 | 三相短路电流值(kA) |
| 架空线路 | 19.9 | 12.0 | 8.6 | 6.7 | 5.5 |
| 电缆线路 | 19.9 | 17.6 | 15.8 | 14.5 | 13 |

由于该表格计算时，是在先假设110kV

出口SF6断路器的额定开断电流为31.5kA

之后，反过来估算110kV侧系统容量

= x115x31.5=6274MVA的；在标准配置已满打满算的情况下，站内出口处都达不到20kA，由于绝大多数配变电所距离城网大于0.5km，应是可以控制10kV配电电缆线路的三相短路电流为16kA的。

譬如，有一新建工程项目，总电源由110/10kV总变电所供应，两台40MVA变压器分列运行，试计算d点短路电流。

1)比率法计算

根据供电部门提供110kV侧短路容量为S=5000MVA，以表3内的电流数据作基准电流值，用比率法估算10kV出口处d的短路容量=19.9x5000/6274=15.86kA。

2)当地电力设计院的计算

条件： Uk=16% 基准容量Sj=100MVA

Up110=115kV  Up10=10.5kV

线路阻抗不计

电源端短路容量标幺值：

系统电抗Xs*=Sj/S=100/5000=0.02

变压器Xt*=Uk·(Sj/St)=0.16·(100/40)=0.4

根据S*d=S2/Sj≈I*d=1/ΣX

S2=1/ΣX·Sj =1/（0.02+0.4）·100=238MVA

总变电所10kV母线短路电流：

I2=S2 / ( ·Up10)=238 / ( ·10.5)

=13.09kA

由于“无限容量系统”本身是相对的概念，所以，二者之间的误差应是允许的。

与此相仿，上海安全质监总站审图机构电气专业组2002年12月6日的会议纪要(二)就已明确指出，“上海地区10kV侧高压断路器的开断电流25kA能满足电业的要求”。容易忽视的是，“纪要”接着又指出 “在上级电源侧的遮断容量已明确的前提下，也可以明确的遮断容量计算后的开断电流为准。”所以，切莫以为清一色标注25kA就万事大吉了。因为不同额定短路开断电流开关柜的价格差别，几乎是每相差一级就是价差1.1倍。譬如，该总变电所内的10kV断路器短路容量实际仅选用了20kA，倘若所外的配电所、或终端变电所仍以25kA为参数就有点说不过去了。整项工程，尚有11个配电所、100多个变电所，其陡增的费用自然不可小觑。

或许有人会争辩：很多产品最低配置就是25kA。可毕竟不能否认也有参数为16kA、20kA的产品呵。显而易见，终归不能让设计部门(工程咨询)去削足适履吧。至于有厂家愿意用高性能的产品来投标，那另当别论。

总之，在上一级城网电源配置已日趋典型化的背景下，应关注10kV馈线处Ik大都小于16kA的事实；依距离等而下之地选择Ik，将会有助于降低建设投资。