特殊单立管排水系统底部配置设置变径弯头或泄压管，一般认为旋流器系统配置变径弯头，苏维托系统配置泄压管，变径弯头和泄压管究竟哪个更好些，现在尚无比较，难分优劣。

1 变径弯头

变径弯头又称异径弯头，弯头的进出口管径不一，如图1所示。一般进口为DN100，出口为DN125或DN150，变径弯头往往不是单一性能的弯头，还具有其他性能，主要有：

(1) 大曲率半径。曲率半径与进口管径之比在3以上，有的可到4.

(2) 变断面。即弯头从进口至出口断面不都是呈圆形，而是转化为蛋形、椭圆形，这有利于改善水流条件。

(3) 设置导流叶片。目前直接在弯头内设置导流叶片的不多，而在变径弯头上方设置有导流叶片短管的有一定案例。导流叶片短管一般称为整流接头、稳流接头或直流接头。作用是将旋流器形成的旋流在进入弯头前调整为直流，如CHT系统。

图1  变径弯头

变径弯头的材质有铸铁和塑料两种，塑料制品为防杂物冲击而损坏，可在弯头底部适当加厚。

另一种变径弯头不采用管径渐变方式，是在弯头上端讯即放大，以达到缓解水跃，消除塞水的目的。

2 泄压管

泄压管由竖向管段和横向管段组成，竖向管段在适当位置与排水立管连接，横向管段在适当位置与排出管或横干管连接，连接点采用45°斜三通。如图2所示。

图2  泄压管连接

1排水立管  2泄压管  3排水横干管

泄压管有两个功能，主功能是泄压，因为排水立管底部由于水流方向改变，由于流速不同，也由于位能转化为势能，造成立管底部水跃和壅水现象，阻断了空气通道，立管底部形成正压，而设置了泄压管，正压可以通过泄压管得到释放。泄压管第二个功能是排水，底层卫生器具排水如不单独排出时，可接入泄压管的竖向管段或横向管段，如图3、图4所示。

图3  底层卫生器具排水管接入泄压管竖向管段

1排水立管  2泄压管  3卫生器具  4楼板

图4  底层卫生器具排水管接入泄压管横向向管段

1排水立管  2泄压管  3卫生器具  4楼板

泄压管从跑气器转化而来，苏维托系统刚采用时，系统的上部特殊管件采用苏维托，下部特殊管件就采用跑气器，跑气器构造如图5所示，安装如图6所示。

图5  跑气器

图6  跑气器安装图

气水混合流，固液双向流向上而下流动，冲击到凸块时，形成飞溅，达到气水分离的效果，气流向上通过跑气口流出，水流向下通过排水口至横支管，跑气器有一定容积，外形近似苏维托。

在工程使用过程中，跑气器存在以下缺点：

(1) 体积较大，安装不便，设置位置较低，有时会影响卫生器具的使用；

(2) 水流噪声大。

现在采用泄压管后，基本取代跑气器的功能。

由于泄压管与排水立管的连接和与排水横干管的连接有一定要求，当排水横干管长度不足2m时，应采取相应措施，如图7所示。

图7  排水横干管长度小于2米时泄压管的连接

1排水管  2泄压管  3排水横支管