| 受上海市建设工程安全质量监督站的委托，我们编写了建筑工程电气专业施工图审查中常见问题及处理办法，通过对电气专业国标和地方标准的学习和应用，特别是其中“工程技术强制性条文”的执行，以及五年多审图工作的体会，对经常出现的问题进行了汇总，进一步对照了规范的相关条文，并提出了处理的意见。 初稿形成后曾邀请其他审图公司进行讨论、补充、修改，最终形成了2005年度上海市施工图审图人员继续教育及审图资质培训电气专业培训资料。 本文可供电气专业审图人员在审图时参考使用。 序号 常见问题 性 质 归 类 强制性 一般性 1.0 电气专业.强电 1.1 负荷等级 1 施工说明中一、二级负荷不明确及供电要求不明确，但系统设计负荷工程特性； 供配电系统设计 － √ 高层民用建筑防火设计 2 一、二级负荷系统设计不符合工程特性 供配电系统设计 √ － 高层民用建筑防火设计 3 机械停车库未按一级负荷供电 汽车库、修车库、停车场防火设计 √ － 供配电系统设计 1.2 变配电所、发电机房 1 地下变配电站的防淹、防潮措施未考虑，并且忽略通风及运输条件； 10kv以及下变电所设计 － √ 低压配电设计 低压用户电气装置设计 2 忽略变电所门的开启方向，变配电所、配电间的对外出口不符合规范要求； 10kv以及下变电所设计 √ － 3 变电站设计中未注明高低压断路器分断能力不符合要求。 3～110kv高压配电装置设计 － √ 建筑工程设计文件编制深度 4 未明确计量方式 电力装置的电测量仪表装置 － √ 5 未注电流互感器及电压互感器变比 电力装置的电测量仪表装置 － √ 6 变电所继电保护、连锁要求及操作电源的类别未注明； 建筑工程设计文件编制深度 － √ 7 新建、扩建低压用户用电设备总容量≥350kW或最大需量≥150kW时，未考虑10kV供电（无供电局批文）； 电力公司供电营业细则 － √ 8 配电及变电所直接上面房间为公厕、盥洗室、浴室； 民用建筑设计通则 √ － 9 电线管线穿越发电机房、储油间； 人民防空地下室设计 √ － 10 TT制低压用户配电间内的配电柜内，同一柜内有两路电源或有电源或馈线时，回路间无隔离措施； 低压用户电气装置设计 － √ 11 低压配电间内固定式柜单排布置操作最小间距<1.5m，双排面对面操作通道最小间距<2m，抽屉式柜单排布置操作；最小间距<1.8m，双排面对面操作通道最小间距<2.3m； 低压用户电气装置设计 － √ 12 楼层配电间、表位前的最小操作间距<0.8m； 低压用户电气装置设计 － √ 1.3 线路、断路器、熔断器 1 工程设计中保护断路器的整定电流值与相应出线规格不符合配合要求 低压配电设计 － √ 2 对一、二级用电负荷，上、下级保护电器动作无选择性； 低压配电设计 － √ 3 工程设计中PE线截面选择错误 低压配电用户电气装置设计 － √ 4 工程设计中N线截面选择错误 电力工程电缆设计 － √ 5 干线分接支线截面减小并能得到上级保护电器保护时，分支线长度超过3米未设置保护电器； 低压配电设计 － √ 6 阻燃电线电缆分级不明确或分级错误 民用建筑电线电缆防火 － √ 7 电缆选择不符合热稳定、电压降、机械强度要求； 低压配电设计 √ － 8 厂房内行车电源线未装设隔离电器和短路保护电器 通用用电设备配电设计 － √ 9 由电业变电所引出的低压电缆供给每回路总的额定负荷电流＞400A 低压用户电气装置设计 － √ 10 常用、备用电源供电的回路进行电源切换的或按设计需要切断中性线的ATS开关没有采用4P开关； 低压用户电气装置设计 － √ 11 线路中的熔断器选用RCIA插入式熔断器，没有选用管式或螺旋式熔断器； 低压用户电气装置设计 － √ 12 二相三线或三相四线回路中的中性线上装了熔断器保护 低压用户电气装置设计 √ － 13 室内导线的绝缘强度不符合不应小于交流450/750v，室外导线、电缆的绝缘强度不符合不应小于交流600/1000v的要求； 低压用户电气装置设计 － √ 1.4 防雷与接地 1 变配电室高低压开关室内的接地干线与接地装置引出干线的连接少于2处 建筑电气工程施工质量 － √ 2 未标明工程接地制式或接地制式错误 低压配电设计 － √ 3 电梯机房未预留工作接地端子 通用用电设备配电设计 － √ 4 装有防雷装置的建筑物，在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下未作总等电位联结； 低压配电设计 √ － 建筑物防雷设计 √ 5 防雷等级的划分不符合GB50057－94（2000版）要求 建筑物防雷设计 √ － 6 忽略屋顶设备的防雷连接及航空障碍灯防雷 建筑物防雷设计 － √ 7 个别防雷引下点间距偏大，特别是住宅建筑； 建筑物防雷设计 － √ 8 防雷接闪器镀锌扁钢，漏写“热”镀锌； 建筑物防雷设计 － √ 9 建筑物内电子信息系统未设浪涌保护 建筑物电子信息系统防雷设计 － √ 10 二类防雷建筑物超过45米，未将竖直敷设的金属管道，金属物的顶端和底部与防雷装置连接； 建筑物防雷设计 √ － 11 三类防雷建筑物超过60米，未将竖直敷设的金属管道，金属物的顶端和底部与防雷装置连接； 建筑物防雷设计 √ － 12 接闪器布置不符合各类防雷建筑物避雷网网格尺寸的要求 建筑物防雷设计 √ － 1.5 照明、插座 1 电梯井道照明灯具控制方式没有设双控开关，电梯机房未设插座； 电梯工程施工质量 － √ 2 住宅阳台漏照明 住宅设计 － √ 3 灯具安装高度＜2.4米未设专用PE线 建筑电气工程施工质量 √ － 4 一类灯具在平面或系统内无PE线 建筑照明设计 － √ 1.6 消防设计、火灾自动报警 1 消防电梯及消防泵房的排水泵未按消防设备供电 供配电系统设计 √ － 民用建筑水灭火系统设计 2 消防用电设备未与一般动力、照明回路分开； 建筑防火设计 √ － 高层民用建筑防火设计 3 火灾自动报警系统分级不明确，消防设备联动控制未交代； 火灾自动报警系统设计 － √ 4 应设火灾自动报警的场所而未设置的 建筑防火设计设计 √ － 高层民用建筑防火设计 5 火灾自动报警探测器未考虑梁高影响 火灾自动报警系统设计 － √ 6 高层建筑电气竖井及防火分区之间未进行防火分隔和孔洞封堵 高层民用建筑防火设计 √ － 7 消防控制室、发电机房、消防泵房内的照明支线没有接在消防配电线路上； √ － 8 消防设备、恶劣环境或重要设施的场所没有考虑采用矿物绝缘电线； 低压用户电气装置设计 － √ 民用建筑电线电缆防火设计 9 在设计应急照明时，采用双电源自切供电就认为是应急照明，而且灯具采用一般灯具； 低压用户电气装置设计 － √ 高层用户建筑设计 10 应急照明线路不是直接在每个防火区内设置独立的应急照明回路；穿越不同防火分区的线路没有采取防火隔堵措施； 低压用户电气装置设计 － √ 1.7 消防设计、火灾自动报警 11 防止电气火灾的漏电电源保护装置的瞬时动作电流不符合规范要求 低压配电设计 √ － 低压用户电气装置设计 √ 12 在爆炸性气体场所没有采取防静电措施 低压用户电气装置设计 √ － 13 设置有火灾自动报警的建筑物内在敞开或封闭楼梯间内没有设置火灾探测器 火灾自动报警系统设计 √ － 14 感烟、感温探测器的保护面积和保护半径不符合表8.1.2要求； 火灾自动报警系统设计 － √ 15 走道疏散灯的间距大于20m，单电源供电的灯具自带蓄电池没有注明应急时间； 高层民用建筑防火设计 － √ 16 地下消防控制室的入口门上未设置明显灯光标志 火灾自动报警系统设计 － √ 17 对于生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能产生火灾危险的物质时，没有按产生火灾危险的可能性和后果，以及危险程度及物质状态不同进行区域划分，以及采用相应的措施； 爆炸和火灾危险环境电力装置设计 √ － 18 商场设计商场内未设置安全疏散标志 消防局文件 √ － 19 商场内在墙面上设置疏散标志，其灯光型标志间距大于15m，蓄光自发光型间距大于5m； 消防局文件 √ － 20 消防电源及其配电不符合市消防局文件第7条要求 消防局文件 √ － 1.8 节能及其他 1 远方控制的电动机未就地控制和解除远方控制的措施 通用电器设备设计 － √ 2 风机、水泵等动力设备未提供二次保护线路及控制要求 建筑工程设计文件编制深度 － √ 3 计算书深度不够或计算错误 建筑工程设计文件编制深度 － √ 4 由建筑物外引入的配电线路未在室内靠近线点便于维修操作处装设隔离电器 供配电系统设计 － √ 5 图纸中指定制造商和供应商 国家建筑法 √ 6 公共建筑一般照明（走道、卫生间）未采用节能型灯具 公共建筑节能设计 － √ 7 荧光灯未选用高光效细灯功节能型电感镇流器、电子镇流器； 公共建筑节能设计 － √ 8 装在人体容易触入场所的草坪灯、绿化灯、泛光灯及电动门的供电回路未设漏电保护装置； 低压用户电气装置设计 √ － 9 住宅用户二室二厅，其中二厅使用面积大于30m2的，住房按中套容量6kw供电； 上海市建设工程标准准定额管理总站 － √ 10 工程设计中的设计文件不符合设计深度要求 建设工程勘察设计管理条例 √ － 建设工程质量管理条例 √ 11 电线电缆载流量依据不符 低压用户电气装置设计 － √ 12 由两路进线供电的系统，供二台及以上的变压器、采用一路电源带所有的变压器负荷，第二电源作冷备用； 公共建筑节能设计 － √ 13 单台用电功率大于350kw的电动机采用380/220v供电 公共建筑节能设计 － √ 14 变配电所没有设置在近负荷中心 公共建筑节能设计 － √ 15 TT制系统中由电业变电所供电系统中，电动机直接起动容量大于供电变压容量的8%，消防设备直接起动容量大于供电变压容量的15%； 低压用户电气装置设计 － √ 2.0 电气专业.弱电 1 养老设施老人院卧室漏装呼叫系统 养老设施设计 √ － 2 老年人专用厨房漏装燃气泄漏报警装置 老年人建筑设计 √ － 3 教学实验建筑基地靠近电磁干扰源 科学实验建筑设计 √ － 4 避难层缺应急广播 高层民用建筑防火设计 √ － 5 安保电视电缆与电源（交流220伏）合用金属线槽或使用金属管 涉外建设项目安保电视系统设计 √ － 6 安保电视系统与安全报警系统没有联动 涉外建设项目安装电视系统设计 √ － 7 摄像机电源全部由摄像机安装位置附近插座供电 涉外建设项目安装电视系统设计 √ － 8 通信中心机房设在卫生间正下方 住宅建筑通信配套设计 － √ 9 通信中心机房与变压器室相毗邻（指上下左右） 住宅建筑通信配套设计 － √ 10 住宅小区中心机房面积不符合要求 住宅建筑通信配套设计 － √ 11 住宅建筑内电信间面积不符合要求 住宅建筑通信配套设计 － √ 12 多层住宅三个相邻单元电信间未设置在中间单元 住宅建筑通信配套设计 － √ 13 电信间没有满足温湿度要求（指建筑有集中空调系统） 建筑与建筑群综合布线系统设计 － √ 14 网络设备引至数据终端用户电缆距离超过90米 建筑与建筑群综合布线系统设计 － √ 15 消防广播扬声器之位置不符合要求 火灾自动报警系统设计 － √ 16 厅堂扬声器布置间距不符合要求 民用建筑电器设计 － √ 17 电信间与有源设备箱设置功能重复 住宅建筑通信配套设计 － √ 18 城市中小学没有预留综合布线系统设备位置及垂直通道 城市普通中小学校舍标准 19 无障碍专用厕位未设呼叫按扭 城市交通道路和建筑物无障碍设计 20 无障碍客房及卫生间未设呼叫按扭 城市交通道路和建筑物无障碍设计 21 无障碍公共浴室，未设求助呼叫按扭 城市交通道路和建筑物无障碍设计 22 无障碍炉灶未设燃起泄漏报警装置 城市交通道路和建筑物无障碍设计 23 无障碍住宅内通信电视出线盒安装高度不符合要求 无障碍设施设计 24 无障碍访客对讲门口机和室内机安装高度不符合要求 无障碍设施设计 25 无障碍呼叫求助信号安装位置不符合要求 无障碍设施设计 26 应设置无障碍设施的公共场所无障碍电话安装不到位 无障碍设施设计 27 楼层配线箱没有安装在建筑公共部位 住宅建筑通信配套设计 28 弱电竖井未专用，通信线缆桥架未专用 住宅建筑通信配套设计 29 建筑物内暗管材质选用不符合要求 住宅建筑通信配套设计 30 大楼通信进楼管数量不符合规定要求 住宅建筑通信配套设计 31 楼层配线箱安装高度不统一 住宅建筑通信配套设计 32 卫生间信息插座盒安装高度不符合要求 住宅建筑通信配套设计 33 火灾应急广播利用公共广播时未具备火灾应急广播功能 火灾自动报警系统设计 34 专业设计工作内容和分工没有在说明中交待 建设工程勘察设计管理条例 35 防静电工程中各类线缆敷设合在一起符敷设 防静电工程设计 36 机房防静电活动地板未设接地 防静电工程设计 37 住户配线箱内安装网络设备未预留电源管线 城市住宅建筑综合布线系统设计 28 住户配电箱内引入50伏以上电源线 城市住宅建筑综合布线系统工程设计 39 教学、办公楼没有分楼，分层或分部位控制的广播线路； 城市普通中小学校舍设计 接地线的最小截面（mm2） 附表1 装置的相线截面S 接地线的最小截面 S≤16 S 16＜S≤35 16 35＜S≤400 S/2 400＜S≤800 200 注：表中数值适用于接地线与相线材质相同时；若材质不同，接地线截面的确定，应按其相当的允许载流量选择。 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径 附表2 火灾探测器的种类 地 面 面 积 S（m2） 房 间 高 度 h（m） 一只探测器的保护面积A和保护半径R 屋 顶 坡 度 Θ Θ≤15o 15o＜Θ≤30o Θ＞30o A（m2） R（m） A（m2） R（m） A（m2） R（m） 感烟 探测器 S≤80 h≤12 80 6.7 80 7.2 80 8.0 S＞80 0＜h≤12 80 6.7 100 8.0 120 9.9 h≤6 60 5.8 80 7.2 100 9.0 感温 探测器 S≤30 h≤8 30 4.4 30 4.9 30 5.5 S＞30 h≤8 20 3.6 30 4.9 40 6.3 &nbs, p; 电器设备防护结构的选型 附表3 火灾危险区域 防护结构 电气设备 21区 22区 23区 电机 固定安装 IP44 IP54 IP21 移动式、携带式 IP54 IP54 电器仪表 固定安装 充油型、IP54、IP44 IP54 IP44 移动式、携带式 IP54 IP44 照明 灯具 固定安装 IP2X IP5X IP2X 移动式、携带式 IP5X 配电装置 接线盒 注：1、在火灾危险环境21区内固定安装的正常运行时有滑环等火花部件的电机，不宜采用IP44结构。 2、在火灾危险环境23区内固定安装的正常运行时有滑环等火花部件的电机，不宜采用IP21结构，而应采用IP44结构。 3、在火灾危险环境21区内固定安装的正常运行时有火花部件的电器和仪表，不宜采用IP44型。 4、移动式和携带式照明灯具的玻璃罩，应有金属网保护。 5、表中防护等级的标志应符合现行国家标准《外壳防护等级的分类》的规定。 |  |
| --- | --- |