| 随着各类宾馆、综合楼等公共建筑的日益增多，火灾自动报警系统的安装越来越显得重要。我们上海一建安装公司通过对中山医院门急症综合楼、上海第一人民医院松江新院、上海长峰大酒店等工程的火灾自动报警系统的施工的不断摸索、总结、完善，制定了本工法。 1 特点 1.1 火灾自动报警系统的安装施工质量是影响系统运行可靠性与安全性的重要因素。 1.2 为保证施工质量，消除施工过程的质量隐患，本工法对系统安装的各工序规定了施工工艺、施工方法、质量要求以及系统调试的方法和要求。 2 适用范围 本工法适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、弹药、炸药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 3 工艺原理 工艺原理见图1施工工艺流程图。 图１ 图1 施工工艺流程 操作要点 3.2.1 施工准备 3.2.1.1 火灾自动报警系统施工前，应熟悉设备布置平面图、接线图、安装图、系统图及其它必要的技术文件。 3.2.1.2 安装的设备及器材运至施工现场后，应严格进行检查，其规格型号应符合设计要求，其合格证及技术文件应齐全。 3.2.2 配管、布线 3.2.2.1 电线管敷设长度超过下列规定时，其中间应装设分线盒或拉线盒，且管内应预穿钢丝引线： a 管子长度每超过45m，无弯曲时； b 管子长度每超过30m，有1个弯曲时； c 管子长度每超过20m，有2个弯曲时； d 管子长度每超过12m，有3个弯曲时。 3.2.2.2 线槽的直线段每隔1.0～1.5m及下列部位应设置吊点或支点： a 线槽接头处； b 距接线盒0.2m处； c 线槽走向改变或转角处。 3.2.2.3 管内或线槽内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行，并应将积水及杂物清除干净。 3.2.2.4 导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。 3.2.2.5 管线经过变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定牢靠，并留有适当的余量。 3.2.2.6 导线敷设完成后，应对每个回路的导线用500V兆欧表进行绝缘电阻测试，其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。 3.2.3 火灾探测器安装 3.2.3.1 火灾探测器的定位 3.2.3.1.1 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m； 3.2.3.1.2 探测器周围0.5m内，不应有遮挡物； 3.2.3.1.3 探测器至空调风口边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m； 3.2.3.1.4 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距，不应超过10m；感烟探测器的安装间距，不应超过15m。探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。 3.2.3.1.5 探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于450。 3.2.3.2 火灾探测器的固定 将探测器的底座用螺栓固定在相配套的箱（盒）上，固定应牢固可靠，并不得倾斜，待整个火灾报警系统全部安装完毕后，即将调试时，再安装探测器，并进行必要的调整工作。 3.2.3.3 火灾探测器的接线 3.2.3.3.1 用剥线机剥去绝缘外皮，露出线芯15～20mm，顺时针连接在探测器底座的各级接线端子上，并安装防潮、防尘罩。待按设计图要求检查无误后，再拧上探测器。 3.2.3.3.2 探测器的“+”线应为红色，“-”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但在同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 3.2.4 手动火灾报警按钮安装 3.2.4.1 每个防火分区至少应安装一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警器的步行距离，不应大于30m。 3.2.4.2 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，安装在墙上距楼（地）面高度1.5m处，且应有明显的标志。 3.2.4.3 手动火灾报警按钮安装应牢固、可靠，并不得倾斜。 3.2.4.4 手动火灾报警按钮可兼容消火栓启泵按钮的功能。 3.2.5 火灾报警控制器安装 3.2.5.1 区域火灾报警控制器（一般为壁挂式）安装：可采用膨胀螺栓固定，直接安装在墙上；当安装在轻质墙上时，应安装在预先制作好，并已埋设于墙体内的支架上。 3.2.5.2 集中火灾报警控制器（一般为落地式）安装：应先在柜体的底部采用10～12号型钢做基础，然后再将柜体安装就位，并及时清除柜内的杂物。 3.2.5.3 引入控制器的线缆应排列整齐、固定牢靠，并绑扎成束；端头标志正确、清晰；每个接线端子的接线不得超过2根。 3.2.5.4 火灾报警控制器的主电源应直接与消防电源连接，并有明显的标志。 3.2.6 消防控制设备安装 3.2.6.1 消防控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格的不得安装。 3.2.6.2 消防控制设备安装的外接导线的端部应有明显的标志。 3.2.6.3 消防控制设备盘（柜）内不同电压、不同电流类别的端子，应分开，并应有明显的标志。 3.2.6.4 消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于2m，且应采用管卡固定，其固定间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备和接线箱（盒），应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。 3.2.7 系统接地装置安装 3.2.7.1 消防控制室专设工作接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。采用共用接地时，接地电阻值不应大于1Ω。 3.2.7.2 当采用共用接地时，应用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体。专用接地干线应选用截面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线。 3.2.7.3 由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线，应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不应小于4 mm2。 3.2.7.4 各类火灾报警控制器和消防控制设备等电子设备的接地及外露可导电部分的接地，均应符合接地及安全的有关规定。 3.2.7.5 工作接地线与保护接地线，必须分开，保护接地导体不得利用金属软管。 3.2.7.6 接地装置施工完毕后，应及时作隐蔽工程验收。 3.2.8 系统调试 3.2.8.1 系统调试前，应认真阅读施工布线图、系统原理图、设计变更、施工记录等，了解火警设备的性能及技术指标。对有关数据的整定值、调整技术标准必须熟悉，方可进行调试。 3.2.8.2 调试应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，均正常后，方可进行系统调试。 3.2.8.3 在各种设备系统联动与试运转过程中，应由有关厂家参加协调，进行统一系统调试，发现问题及时解决，并做好详细的调试记录。 3.2.8.4 火灾报警控制器应进行下列功能检查：火灾报警自检功能；消音、复位功能；故障报警功能；火灾优先功能；报警记忆功能；电源自动转换和备用电源的自动充电功能；备用电源的欠压和过压报警功能。 3.2.8.5 火灾自动报警系统在连续运行120h无故障后，应及时填写调试报告。 4 材料、设备检验 4.1 设备、材料运至施工现场后，应进行严格的检验，并应有记录，设备材料的规格、型号应符合设计要求。 4.2 产品的技术文件应齐全，并具有合格证，其外表应完好，附件、备件齐全。 4.3 箱（柜）应有铭牌，内部线路、仪表、绝缘应完好，内部元器件无损坏丢失、接线无脱落、脱焊现象。 4.4 火灾探测器安装前应逐个模拟试验，不合格者不得使用。 4.5 主要设备及材料必须采用消防部门认可发证的单位生产的产品。 5 机具设备 主要机具设备：钢丝钳、电工刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、登高设施、对讲机等。 6 劳动组织 火灾自动报警系统的安装主要分为安装阶段和调试阶段,所有施工人员应具有“上海市消防设施施工检测维修人员作业证”, 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,具体人数可根据工程的实际工作量配备,以一幢5万平方米的综合大楼为例,可配备10～15人. 7 施工安全 7.1 穿线时要防止钢丝的弹力钩眼，两人穿线时应协调一致，一呼一应，有节奏的进行，不要用力过猛。 7.2 使用梯子靠在柱子上工作，顶端应绑牢固。使用人字梯必须坚固，距梯脚40～60cm处要设拉绳，不准站在梯子最上一层工作，梯凳上禁止放工具、材料。 7.3 搬运控制柜时，应有专人统一指挥。在基础型钢上调整柜体时，动作应协调一致，防止弄伤手脚。 7.4 高空作业，无防护设施时，必须系安全带并拴在牢固的部位上。 7.5 使用电气设备应注意安全用电，临时用电的电源线绝缘性能可靠良好。 8 质量标准 GB 50166-92 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB 50303-2002 建筑电气安装工程施工质量验收规范 上海市建筑自动消防设施安装调试质量检验规程 9 效益分析 我公司在中山医院门急症综合楼、上海第一人民医院松江新院、上海长峰大酒店等工程中运用本工法,大大提高了工程的质量,避免了翻修、返工现象,提高工效20%以上,取得了良好的经济效益,取得了业主和监理的一致好评. 10 应用实例 序号 工程名称 竣工日期 建筑面积（m2） 质量状况 1 中山医院门急症综合楼 05.06 72076 鲁班奖 2 上海第一人民医院松江新院 06.04 84000 白玉兰奖 3 上海长峰大酒店 06.05 110000 申安杯奖 |  |
| --- | --- |