稿件编号：201510150366    审结日期：2015-10-27

风洞旋转天平试验装置测控系统设计（建议题名）

宋  晋，刘  赟，马  军，蒋  敏，熊建军

(中国空气动力研究与发展中心低速所二级单位，四川 绵阳 621000)

摘要：为使风洞旋转天平试验装置的测控系统具有自动化程度高、测试精度高和抗干扰能力强等特点，设计并实现一套应用于风洞旋转天平的测控系统。分析系统的总体要求，分别对试验管理、天平数据采集和旋转运动控制3个子系统进行详细阐述，并提出关键技术及其解决途径。试验结果表明，该系统能实现试验所需的多种运动控制，在复杂电磁环境下完成数据采集，并依据试验流程自动完成相应功能，其操作简单、稳定可靠。（摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

关键字：旋转天平；测控系统；风洞

中图分类号：TP274   文献标识码：A

Design of Measurement and Control System for Ratory

Balance Equipment in Wind Tunnel（如采用建议题名，请重新英译）

Song Jin, Ma Jun, Jiang Min, Xiong Jianjun, Liu Yun

(二级单位China Aerodynamics Research and Development Center Low Speed Institute, Mianyang 621000, China)

Abstract: The rotary balance is used for simulating spin state in wind tunnel, and getting mechanics data at the same time. The measurement and control system requires a high degree of automation, test accuracy and anti-jamming capability. The paper introduces and designs the system for wind tunnel. The system consists of three subsystems: test management, motion control and data acquire. It can achieve kinds of motion, and get data in a complex electromagnetic environment. Sub systems transfer and receive data and order by center scheduling, and complete the corresponding function according to the test process. The system is successful in test and gets good application effect, and the design has clear logical structure, with high level of automation, as well as the strong universality in the relevant field. （摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

Keywords: rotary balance; measurement and control system; wind tunnel

0  引言

- ф5 m立式风洞是填补国内空白的第一座立式风洞，主要进行动态试验[1]。其中，旋转天平试验是用来获得尾旋运动中复杂气动特性的重要手段。

- 笔者针对试验需求设计了一套旋转天平试验装置，该装置是模拟飞机在失速状态下，机身围绕某一轴旋转的同时，飞机自身同时旋转的复合运动，通过对旋转天平空气动力学数据进行测量，进而对尾旋特性进行分析研究[2]。完成复杂运动测量的核心部分是测控系统。该测控系统不仅是选装天平试验装置的重要组成部分，而且是集精度高、自动化程度高和鲁棒性强的机电一体化设备。笔者对该测控系统的设计方案进行介绍。

1  测控系统总体要求

- 根据试验需求，测控系统采用分布式架构，包括试验管理子系统、运动控制子系统和天平数据采集子系统。整体结构如图1所示。

数据处理

试验管理系统

旋转运动控制系统

天平数据采集系统

运动控制器

现场控制仪器

PXI采集系统

SCXI信号调理器

图1  测控系统结构示意图

试验管理子系统包含多个软件模块，与其他子系统组成基于TCP/IP协议的局域网系统。旋转运动控制采用具有分布式标准结构的监视控制与数据采集(supervisory control and data acquisition，SCADA)系统来实现，监控软件开发平台为WinCC组态软件。天平数据采集系统采用基于PXI总线技术的集成采集系统，实现静态和动态的天平数据异步和同步的数据采集。

2  试验管理子系统

- 试验管理子系统是一个软件系统，负责整个试验的调度管理。它由中心调度软件、天平数据采集软件和数据处理软件系统组成。在中心调度软件的控制下运行，各软件模块通过DataSocket通讯机制实现指令信息和试验数据的传递，DataSocket通信机制支持多种通信协议，并对TCP/IP标准进行了很好的底层封装，开发者不用进行底层编程，就可以在测控系统中共享和传输现场数据并发送与接收指令信息[3]。中心调度软件采用OPC通讯协议与运动控制系统实现通讯连接，共同构成分布式测控局域网，并且与指挥自动化网物理隔离，从而既保障了系统的稳定运行，又确保了试验数据的安全。试验管理子系统结构组成如图2所示。

- 试验管理系统

OPC客户机

DataSocket客户机

WinCC OPC

服务器

控制系统

DataSocket

服务器

天平数据

采集系统

DataSocket

客户机

数据处理

系统

图2  试验管理软件系统总体结

- 试验管理子系统具有以下特点：

- 1) 整个测控系统软件基于局域网络环境，采用分布式结构。

- 试验软件系统与硬件组成结构紧密联系，系统总体结构采用分布式局域网结构，软件设计建立在局域网络环境下，采用分布式结构，有一名用户通过中心调度管理软件统一指挥下，协调执行各子系统软件的相应功能，综合完成试验任务，节省了人力成本，减少操作失误。

- 2) 各软件能够独立稳定运行。

- 各软件能够单独、稳定运行。一方面防止网络或个别软件运行过程中发生异常时，整个系统不会瘫痪；另一方面，试验数据的后期计算处理，如数据复算，只需要执行数据处理软件，不需要整个试验管理系统都运行，节省计算资源。

- 3) 整个试验管理软件便于维护。

- 尽可能地减少软件的维护难度和维护工作量，是整个软件系统设计的出发点和最终目标。对于不同的试验任务，数据采集、角度控制和试验运行管理等方面都是相同的，而数据处理方面则随着试验类型的不同而有所不同。在设计时，笔者将数据处理软件作为开放式设计，其他软件则功能固化，整个子系统的维护工作主要集中于数据处理软件，从而实现减少软件维护的难度和维护工作量的目的。

3  天平数据采集子系统

- 天平信号采集系统采用NI公司的PXI总线仪器和工控机组成的集成系统，其硬件结构如图3所示。

图3  天平数据采集系统硬件配置

- 考虑到所需PXI仪器和信号调理的规模以及系统的集成性，采用集PXI-SCXI一体的PXI-1050机箱，PXI机箱和工控机通讯配置PXI-8331实现。天平信号经过前置放大器、滑环引电器到PXI仪器系统进行静态(SCXI-1102和PXI-6289)和动态采集(SCXI-1143和PXI-6123)。由于试验现场复杂的电磁干扰环境以及引电器的影响，动静态的天平数据采集的技术指标不仅取决于信号调理和采集板卡的硬件配置，其前端信号放大器的性能也非常重要。

- 图4为增益线性度测试结果，结果表明线性度优于0.02%。图5为共模增益测试结果。

图4  增益线性度测试结果（建议将该图中的横坐标标目改为“输入/mV”，将纵坐标标目改为“输出/V”，请作者定夺并修改）

图5  放大器共模增益测试结果（建议将该图中的横坐标标目改为“输入/V”，将纵坐标标目改为“输出/mV”，请作者定夺并修改）

- 从测试结果可知，该放大器满足天平信号前置放大的性能指标。

4  旋转运动控制子系统

旋转运动控制子系统包括弧形轨旋转控制、滑车位置控制、模型滚转控制和模型俯仰控制4个部分，如图6所示。

旋转平台运动控制系统

弧形轨旋

转控制

滑车位置控制

模型滚转控制

模型俯仰控制

图6  旋转平台运动控制结构

- 运动控制的实现采用西门子公司Sinamics S120驱动器与技术功能CPU 317T-2 DP。系统由监控层、现场操作站、前端控制层和执行机构组成，如图7所示。

图7  运动控制系统结构

- 监控站运行WinCC6.2组态软件，接收中心调度系统的试验参数设置和试验进程调度，并完成和前端设备的控制交互。为方便现场调试和操作，设置KTP1000现场操作站。前端设备以CPU 317T-2 DP为核心，通过具有等时同步功能的接口以PROFIBUS和运动控制单元CU320连接，CU320控制驱动系统与同步伺服电机组成集成系统，实现精确的、高动态响应的运动控制系统。CPU 317T-2 DP主要完成运动控制、逻辑动作和联锁保护和上位机通讯。

- 弧形轨主旋转采用MM440变频器驱动变频电机的方式来实现，变频器、上位机、现场操作站以及数字仪表通过CPU 317T-2 DP上的DP/MPI接口进行通讯[4]。

- 滚转/俯仰振荡运动振荡的频率高达2.5 Hz，一个振荡周期电机要经历从加速到减速，然后反转运动，电机到静止状态升到最高速度只有0.1 s，并且无稳速过程，就立即开始减速。采用传统的加速、减速、反向运动的方式是不可取的，因为振荡的位置、速度曲线呈现三角波，由于很多频率分量会带来附加的振动，使天平数据会受到干扰。

- 因此本系统采用S120驱动系统和技术功能CPU 317T-2 DP控制器的凸轮同步技术，可方便实现振荡运动的功能。其基本思路是：以虚轴作为主动轴，振荡运动实轴作为从动轴，主动轴和从动轴的凸轮曲线设定为正弦波，并运行在周期方式。主动轴运动提供凸轮的时间基准，从动轴以正弦波曲线进行跟随同步。振荡的频率同主动轴运动的速度成线性关系，振荡的幅度同从动轴的幅度一一对应，根据试验需要，改变主动轴的运动速度和从动轴的运动幅度，可实现振荡运动的频率和振幅的无极可调。

- 除此之外，弧形轨上的执行机构动力、旋转编码器和天平等信号，通过滑环引电器引出到风洞流场外，天平旋转装置的伺服执行机构选用西门子伺服系统，天平数据为幅度为20 mV的弱小信号，滑环引电器作为伺服编码器的快脉冲低压电平信号和天平测试信号的传输环节，使信号准确有效地传输。

5  关键技术及其解决途径

- 1) 系统抗干扰设计

- 天平微弱信号在进滑环引电器前就进行前置放大。前置放大器安装于天平附近，外加屏蔽盒；前置放大器使得放大后的天平信号达到伏特级。且在旋转运动过程中，由于摩擦的存在，不可避免带来温升，由于热电效应而产生热电势，对于旋转编码器、天平测量信号会带来信号的畸变。因此主旋臂上强、弱电电缆必须分开敷设。弱电信号应有良好的屏蔽和接地，使得通道间相互串扰小。

- 2) 网络化试验管理

- 运行管理软件采用分布式控制系统思想，将风洞试验中的数据采集、数据处理和数据分析作为独立的子系统。一是简化了整个软件设计的难度；二是便于开发出比较完善的子系统软件，使各子系统运行更加稳定可靠；三是在试验运行过程中，个别子系统的故障不会造成整个测控系统的瘫痪，增强了系统的稳定性。

- 3) DataSocket编程技术的应用

- 旋转天平试验局域网采用NI公司提供的DataSocket网络技术，这是一个基于TCP/IP工业标准的编程技术，对底层进行了高度封装，所提供的参数简单友好，简化了不同计算机应用程序的数据交换过程[5]。相对于以往的网络编程，该技术减少了重新编写局域网服务器程序的工作量，可以通过库函数直接调用NI开发环境提供的DataSocket服务器。考虑到3个子系统都要通过服务器进行指令传输和数据交换，故在运行管理和数采软件启动的同时都在本机上打开服务器，在软件关闭之前，服务器一直处于开启的状态，其他客户端可以随时联入。这种设计既不影响子系统独立操作，又兼顾了联网的情况，如果需要联网，其他系统只要通过面板控件与服务器进行连接即可。

6  结束语

- 该测控系统由3个子系统组成，整个试验流程由一名用户通过中心调度方式即可完成，具有操作简便、稳定可靠的优点。试验应用情况表明，该系统抗干扰能力强，采集数据准确，有效地完成了测试任务，并提高了试验效率。

参考文献：

[1] 祝长江, 吕波, 第三作者, 等. ф5m立式风洞结构设计[J]. 实验流体力学, 2010, 24(2): 93-96.

[2] 马军, 姜裕标, 第三作者, 等. ф5m立式风洞旋转天平试验装置研制[J]. 实验流体力学, 2012, 26(2): 77-80.

[3] 程琴, 卢博友. 基于DataSocket的风机远程测试系统设计[J]. 微计算机信息, 2008, 24(9): 110-112.

[4] 熊建军, 马军. MM440变频器在弧形轨旋转控制系统中的应用[J]. 电工技术, 2011, 卷(7): 39-41.

[5] 蒋薇, 张晓波, 第三作者, 等. 基于Labview的仪器通信技术研究[J]. 计算机测量与控制, 2013, 21(4): 1030-1032.

凡属基金项目（或立项的科研/开发课题）等，请给出基金名称（或项目名称）和编号。

作者简介：姓名（出生年-），性别，籍贯，学历，职称，从事XX研究。

联系方式：