油田自动化生产安全保护系统的建设

张宏明（内蒙古锡林郭勒职业学院）

摘要：油田自动化安全保护系统是油田自动化的重要组成部分，是确保油田安全生产、预防和遏制重特大工业事故的坚强屏障。针对自动化系统存在的潜在风险构筑了三套独立又相互关联的系统。一是针对工艺过程的调节与控制而设计的过程控制系统（SCADA），二是针对工艺系统故障而设计的工艺过程关停系统（PSD），三是针对工艺系统之外的因素引起的突发故障而设计的紧急关停系统（ESD）。可编程序控制器（PLC）用来对生产现场实际运行数据进行采集，并按照用户程序对其进行处理和运算，从而确保油田保护系统具有连续性和稳定性。

关键词：油田自动化；安全系统；PSD系统；ESD系统；PLC

油田自动化系统是综合了先进的控制理论、计算机技术、电子装备、仪器仪表以及相关工艺技术的综合性控制系统，对工业生产过程进行检测、控制、优化、调度、管理和决策，从而达到降本增效、提高质量、减少污染和保证安全的目的。

在油田自动化对生产过程进行管控中，由于被管控的对象比如油井、集输站、计量间等都存在着大量的易燃易爆介质，再加上这些被控对象分布分散，且相互之间都有关联，一旦益处发生故障就会引起连锁反应，给油田带来不可估量的经济损失，因此油田自动化安全保护系统应运而生而得到了快速的发展和完善。而且，只有在油田自动化系统中嵌入安全保护系统，才能确保油田各项生产和管理过程达到安全高效运行。

1 油田安全保护系统概述

2.1 自动化系统故障风险识别

由于油田的生产过程中涉及的都是易燃易爆介质，为了保证生产过程中涉及的人员、环境和设备的安全，需要针对自动化系统存在的潜在风险建立自动化的安全保护系统。油田生产中存在的安全风险主要有两个方面，一是由于生产工艺系统自身的故障所引起的系统故障，比如液位控制环路故障、加热器和燃烧器温度控制环节故障、压力异常导致的故障、各类集输管线破裂或憋压引起的故障等。二是由工艺系统之外的外部因素引起的事故，比如有火灾、爆炸、机械设备失效、操作人员失误等。

1.2 安全保护系统的类别

针对故障及油田工艺流程的控制要求，油田自动化系统构筑了三套独立又相互关联的系统。一是针对工艺过程的调节与控制而设计的过程控制系统（SCADA），即当生产过程中某工艺环节参数出现异常的波动使系统无法平稳运行时，过程控制系统能够对其进行有效调节，使其回归到稳定值而满足工艺要求，使系统重归正常运行状态。二是针对工艺系统故障而设计的工艺过程关停系统（PSD），即当过程控制系统自身出现故障，无法对被控参数实施及时的调节而使参数超过整定阀值，而有可能引发危险事故时，过程关停系统就发出控制指令对被控参数超过整定阀值的工艺环节实施个别关停操作，同时开启对应的旁通系统，起到保护设备阻止危险进一步发展的作用。三是针对工艺系统之外的因素引起的突发故障而设计的紧急关停系统（ESD），即当过程关停系统也出现故障而无法起到局部关停操作或者出现火灾、爆炸、机械设备失效等突发故障时，紧急关停系统立即启动而对所有设备及站外井口实施关停操作，以防止事故进一步扩大或限制因事故而造成损失。

油田安全保护系统通常分为自动保护和人工干预保护两种。自动保护是利用各类工艺越限开关对各种过程参数进行监测，发现异常情况后，立即启动相应的控制装置对关断阀或泵组等进行关停操作，以达到保护设备、控制事故扩大化的目的；而人工干预保护是在操作人员接收到报警信号后，通过对报警原因和事件情况进行经验判断，再按照判断结果决定启动相关的关停按钮，已达到对工艺过程实施保护的目的。

1.3 安全保护系统的组成

安全保护系统主要由输入单元、输出单元和控制装置三部分构成。其中的输入单元中设置了各类工艺参数越限开关、关停按钮以及相关参数及故障源监测系统等；输出单元主要由各类电磁阀组和声光报警装置等构成，在某些自动化系统的输出操作也有采用气动执行元件来实现的；而控制装置由可编程控制器（PLC）、继电器组和集散控制系统的顺序控制单元构成。控制装置控制功能的实现是通过检测输入开关的变化及结合相应的工艺要求或整定值进行必要的逻辑计算，然后按照运算结果输出相应的控制信号至输出单元的执行机构，从而使输出单元实现安全保护的功能。

2 输入单元中的各类传感器

输入单元中的各类传感器主要用来采集各类工艺参数，其类型和规格的选取及设置是其中关键的问题，原则上应该按照油田生产工艺的具体要求来完成。通过对原油采集过程中存在的风险进行识别和评价，评价结果表明存在的重要风险主要有超温、超压、溢流、泄露等。而这些风险是油田安全生产的主要威胁，因此对这些风险相关联的工艺参数要进行监测，及时获取异常信息，并借助安全保护系统对其进行安全保护，从而遏制重特大安全事故的发生。

2.1 压力越限开关及压力安全装置

压力越限开关根据应用环境有高压和低压之分，它们分别针对被测设备的高压和低压情况而设计，其功能或作用主要是给油田安全保护系统提供对工艺过程中的各类压力值通过检测后获得检测值与整定压力值进行对比而判断是否输出一个压力超限值给控制装置，控制装置一旦接收到该输入信号为高电平，即所测压力值超过整定值后，控制装置立即发出控制信号至泄压阀或关停阀，以实现对装置的安全保护。另外，在压力容易的适当部位可以设置压力安全阀，作为压力保护的第二道防线，在超过安全压力值时直接泄压，实现对系统的安全保护。

2.2 液位越限开关

因为很多自动化系统故障会直接或间接的引起液位的异常变化，甚至有时会使液位超出液位整定范围，这些超限的液位有可能引发溢流或超压等故障或事故，对此可以利用高液位越限开关或低液位越限开关对其进行检测，就能够实现对液位超限情况做到迅速反应，并将超限信号发送至控制装置中，通过控制装置对其进行逻辑运算就可以实现对液位的调节和保护功能。

2.3 流量安全装置

在油田安全保护系统中，一般情况下不设置流量开关，特殊情况下会使用止回阀作为流量安全保护装置，从而避免由于泄露等原因引发的生产介质回流。

2.4 温度越限开关及安全装置

同样，温度越限开关也同样有高压和低压之分，不管是高压还是低压越限开关，一般都会被安装于密闭加热系统的设备之中。在工艺生产过程中，超温故障会直接引起设备压力上升，直至超过安全压力上限，从而给设备造成威胁，而利用温度安全阀（TSV）就可以实现对温度异常的限制和保护，确保装置安全。

3 安全保护系统中PLC的应用

可编程序控制器（PLC）是一款由西门子公司于20世纪60年代开发研制出的具有微处理器的控制装置，一般由电源、中央处理器单元（CPU）、模拟量输入输出模块、数字量输入输出模块及通讯模块等构成，用来对生产现场实际运行数据进行采集，并按照用户程序对其进行处理和运算。用户程序是由用户按照工艺生产、管理要求自行设计编制的，能够实现各项预期功能的程序组成。输入输出模块主要用于采集现场的模拟或树枝信号以及输出相应的控制信号。通讯接口主要用于建立工业以太网或实现人机对话功能。

按照油田自动化的具体要求和油田生产的实际情况，油田安全保护系统中一般会选用西门子S7-300系列PLC，结构上主要有电源，CPU模块(S7-315-2DP)，数字量输入/输出模块SM323，模拟量输入模块SM331，模拟量输出模块SM332。为提高安全保护系统的可靠性，对安全保护系统有必要设计双冗余或多冗余设置，以便其中的一套PLC控制系统发生故障时能够无缝隙的投入另一套PLC，从而确保油田保护系统具有连续性和稳定性。

一般安全保护系统是作为油田自动化系统的现场控制站存在的，并通过网关直接接入的通讯网络中，其结构如图1所示。

图1  油田安全保护系统控制装置与DCS的连接示意图

这样DCS过程控制系统的上位机就能够对油田安全保护系统实施直接的监视和控制。在油田安全保护的设计过程中应该遵循以下原则进行设计：按照自动化控制系统的工艺要求，对工艺设备和工艺系统中存在的安全风险进行识别和评价，并已评价结果作为依据进行保护措施的设计；对于安全保护系统中输入传感器和关断阀、泄压阀等的安装位置问题，应该按照工艺仪表流程图和安全风险分析的结果进行确定，并且还可以按照工艺要求来选定其型号与规格；按照安全保护系统的输入、输出点数的多少和分布情况来选择PLC的I/O模块型号；要按照扫描时间、通讯网络架构、应用现场的干扰源情况及抗干扰能力要求等，来确定PLC的型号；根据输入输出逻辑关系表及I/O点的分配情况，来设计梯形图。

4 结语

油田自动化安全保护系统是油田自动化的重要组成部分，是确保油田安全生产、预防和遏制重特大工业事故的坚强屏障。而PLC作为当前应用最为广泛的控制系统，其在油田安全保护系统的应用已经趋于成熟，所以认识和了解油田安全保护系统在油田生产中的作用及其结构组成，对保证油田自动化系统安全可靠运行，以及系统投入运行后的操作与维护管理工作都有十分重要的意义。

参考文献：

[1] 蒋湘君,陈 平. 对于提高ESD可靠性的几点看法[J].石油化工自动化,2011,10.

[2] 谭云，李建华等. 联合站自动化ESD系统应用与优化[J]. 油气田地面工程, 2011,30(7).

[3] 钟肇燊,冯太合,陈宇驹.西门子S7-300系列PLC及应用软件STEP7[M].广州:华南理工大学出版社,2004,7.

作者简介：张宏明(1961-),男,内蒙古锡林浩特人,副教授,高级工程师,硕士学位,毕业于内蒙古农业大学,工作单位：内蒙古锡林郭勒职业学院,研究方向:电气自动化技术，E-mail：kdzhanghm@163.com,

电话：13604796234。

通信地址：内蒙古锡林浩特市那达慕大街122号（锡林郭勒职业学院机械与电力工程学院）