电机冷却水低温热源热泵采暖效果评价

史海霞

（第一采油厂规划设计研究所）

摘  要：萨中开发区先后在2座注水站应用热泵采暖技术，选取注水电机冷却水作为低温热源。通过对现场应用跟踪发现，北一注电机冷却水来水流量小、温度低，影响热泵供热效率。中七注电机冷却水大部分分流给热泵机组，导致冷却塔进水流量减少，回水温度达不到电机冷却要求，给生产管理上带来隐患。针对现场存在问题，提出在污水储罐增加换热盘管，以及新建热泵回水至冷却塔上水管线联通线等工艺完善措施。同时，热泵采暖技术与油田在用其它采暖方式进行综合经济效益对比，热泵采暖具有一定节能减排效果。

关键词：热泵   采暖  注水电机冷却水  节能减排

随着油田吨油成本不断增高，地面系统不断采用新技术、新工艺降低能耗。大庆油田于2002年开始在部分站所应用热泵技术，通过提取地下水及油田含油污水余热，来满足油田生产、生活的供热需求，取得了较好的节能效果。

萨中开发区注水电机多为水冷电机，电机冷却水富含大量热能（温度一般为20～30℃），因此选取注水电机冷却水作为低温热源，一方面借助热泵技术回收注水电机冷却水余热，更好进行注水电机冷却；另一方面电机冷却水内杂质相对较少、氯离子含量低，相对于以含油污水作为低温热源，采暖工艺流程上减少了板换器置换热量的环节，降低了工程投资。

## 1、现场应用情况

（1） 北一注热泵机组应用情况

北一注站内总用热负荷为185kw。热泵房设2台120kw电动压缩式超高温热泵机组，输入电功率37kw。热泵机组参数设计：低温热源为注水电机冷却水，冷却水供回水温度为33/29℃，正常流量为30m3/h；采暖供回水温度80℃/ 60℃。

运行初期冷却水供回水平均温度在22.1℃/18.2℃，采暖供回水平均温度49.2℃/44.9℃，热泵机组提热在3.9℃，计算热泵机组从电机冷却水中提取热值为100.16kw，冬季采暖高峰期，热泵机组运行两台，其总热负荷为174kw，低于设计参数11kw。从采暖温度上看，当室外温度在0℃以下时，室内温度为17℃，未达到采暖相关规定标准。因此， 2009年11月对采暖流程进行了改造。

根据热泵机组相关理论，电动压缩式热泵能耗比与低温热源温度有一定关系，随低温热源温度升高，其提热越容易，能耗比越大，热泵采暖效果越好，经济性越优。大庆油田含油污水原水温度在41℃～43℃之间，考虑到原水调运过程中的温降，一般到达到注水站后的温度在31℃～35℃之间，高于注水电机冷却水温度10℃左右。因此确立改造方案为：在站内2座已建1000m3含油污水罐内增设加热盘管，注水电机冷却水出水流经加热盘管换热后，再进入热泵机组，流程见图1。

图1  北一注改造后热泵采暖流程图

流程改造后，冷却水供回水平均温度为30℃/25.3℃，采暖供回水平均温度为59.6℃/54.5℃，热泵平均提热4.7℃；较改造前运行参数温度有明显提高，其中热泵提热温度提高0.8℃，热值增加20.5kw，与改造前相比提高20%。从采暖温度上看，室外温度为-26℃时，室内采暖温度达23℃，改造后热泵供热能够满足注水站等工业用采暖要求。

（2）中七注热泵机组应用情况

中七注站内总用热负荷为341.6 kW（其中预留负荷49.7 kW）。热泵房设2台260kw电动压缩式超高温热泵机组，输入电功率是97kw。热泵机组参数设计：低温热源为注水电机冷却水，冷却水供回水温度为33/29℃，正常流量为57m3/h，最大流量为87m3/h；采暖供回水温度80℃/ 60℃。

中七注热泵机组在2009冬季采暖期内，冷却水供回水平均温度为20.0℃/17.1℃，采暖供回水平均温度为65.7℃/60.5℃，热泵平均提热2.9℃。从采暖温度上看，室外温度为-28℃时，室内采暖温度达20℃。因此，热泵供热能够满足注水站等工业用采暖要求。但由于中七注电机冷却水流量平均在68.7m3/h，电机冷却水大部分分流给热泵机组，导致冷却塔进水流量减少，且中七注冷却水罐仅为60m3，冬季依靠热泵提取电机冷却水热量，不能完全满足注水电机冷却水来水温度低于30℃的要求。从2009年11月中旬，中七注冷却塔停运监测数据显示，电机冷却水进水温度平均在35.5℃，与冷却塔运行时相比提高14.5℃，注水电机前后轴瓦温度平均在53.7℃，接近电机轴瓦报警温度。为确保热泵机组有足够低温热源，同时满足冷却水上塔水量和压力需求。岗位工人需不断摸索阀门开启度，给生产管理带来不便。因此，可新建热泵回水至冷却塔上水管线的联通线，将热泵机组提热后的部分冷却水直接进入冷却塔，经冷却降温后，再进入冷却水罐循环使用。

图2中七注冷却水工艺改造后流程图

流程改造后即可确保热泵机组低温热源水量充足，同时避免冷却水罐内清水温度高所带来的安全隐患。

## 2、效果评价

2.1节能减排效果评价

，通过对中七注热泵机组、循环水泵、生水泵以及补水泵等一个采暖期间实际耗电统计，测算电机冷却水作为低温热源热泵采暖节能减排效果。其节能汇总见表1.

典型站节能效果对比表                  表1

| 站所名称 | 采暖方式 | 供热负荷（kw） | 现状物耗 | 单位用量折标煤（t/kw） | 热泵节能率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总用气量104m3 | 总用电量104kwh |  |  |
| 中七注 | 热泵 | 291.9 |  | 29.34 | 0.328 |  |
| 中七变 | 电 | 58 |  | 9.276 | 0.523 | 37.28 |
| 断西1 # | 锅炉 | 250 | 9.417 | 3.267 | 0.5 | 34.4 |
| 抽油泵厂 | 气辐射 | 486 | 15.89 | 8.64 | 0.4915 | 33.27 |
| 平均值 | 34.98 |

从上表分析可以得出看出，各种采暖能耗由高到低顺序依次为热泵、气辐射、加热炉、电采暖。热泵技术采暖与其它采暖方式相比，具有一定的节能效果，平均节能率在34.98%。中七注应用热泵采暖方式一个采暖期内间接减少CO2排放量58.55t。

2.2经济效益对比

采取动态费用年值法对上述不同采暖方式进行经济评价，运行成本中包括耗电、耗水、耗气、工资福利及年维修费用，其中物耗按天然气0.9元/m3，电0.5473元/kwh，生水5.9元/m3计算，不同采暖方式经济效益分析见下表2：

不同采暖方式经济效益分析汇总表              表2

| 站所名称 | 采暖方式 | 供热负荷(kw) | 建设投资（万元） | 年运行费用（万元） | 费用年值（万元） | 单位负荷费用年值（万元） | 单位运行费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中七注 | 热泵 | 341.6 | 249 | 16.75 | 16.75 | 0.57 | 85.5 |
| 中七变 | 电采暖 | 58 | 24.28 | 5.12 | 5.12 | 0.88 | 132 |
| 断西1 | 锅炉 | 250 | 200.11 | 21.27 | 32.58 | 0.85 | 127.5 |
| 抽油泵厂 | 气辐射 | 486 | 80 | 14.62 | 33.68 | 0.30 | 45 |

备注：1、中七注#采暖系统按照总供热负荷一次建成。2、单位运行费用按照供热负荷150w/m2计算。

从上表可以得出如下结论：

（1）、气辐射采暖方式单位费用年值最低，经济效益最佳。按照1平方米采暖面积供热负荷150w标准计算，运行费为45元/平，但是由于天然气在辐射管内燃烧不充分，出现漏气现象，受安全因素影响，此种采暖方式正逐渐被取缔。

（2）、热泵采暖运行费用为85.5元/m2，较电采暖和锅炉采暖运行费用平均低44.25元/m2，节约采暖费34.1%，其经济效益可观。

## 3、几点认识

3.1热泵采暖应该慎重选取电机冷却水作为低温热源。电机冷却水来水流量小、温度低，都降低热泵供热效率，影响经济性。

3.2采用电机冷却水作为低温热源时，应尽量选择在清水罐容积较大的注水站，可以避免冬季运行冷却塔底盘处结冰所带来的生产管理上的困扰，减少工人劳动强度。

33注水电机冷却水作为低温热源，热泵采暖经济效益合理，与油田采用的其它采暖技术相比节能在34.98%。

参考文献

[1]苗成武、吴力多《采用热泵技术回收污水余热》石油规划设计，2007，18（2）;22-24

作者简介：史海霞，女，1978年出生，工程师。2002年大庆石油学院，现就职于采油一厂规划设计研究所，从事注水规划设计工作。联系电话：0459-5813879。