雷达液位计在原油储油罐上的应用

谭梦奇1 王辉2

署名：1 东北石油大学油气储运专业储运12-5班

2 大庆油田储运销售分公司南三油库

摘要：在原油库储油罐生产运行过程中，液位无疑是最为重要的监测参数。由于雷达液位计具有精度高、平均无故障时间长等特点，在储油罐上应用越来越广泛。本文以南三油库储油罐安装的Sabb罗斯蒙特雷达液位计为例，从测量原理、系统构成及应用3个方面对雷达液位计进行分析。

Abstract: In the process of crude oil tank operation, liquid level is undoubtedly the most important parameter to monitor. Because of the characteristic such as high precision, long MTBF, it has been applied in the oil tank widely. This paper discusses the measurement principle, system composition and application of radar level gauge based on Sabb Rosemount radar level gauge of Nansan oil depot’s crude oil tank

关键词：液位；雷达液位计；平均无故障时间；多点测温装置

Keyword：liquid level；radar level gauge；mean time between failures；multiple spot temperature

# 1 前言

随着我国工业水平飞速发展，对石油及其附属产品的依赖程度越来越大，一大批战略储备油库陆续建成并投入使用。在战略储备油库日常生产运行管理中, 储罐的液位无疑是最重要的生产数据，目前用于测量储油罐液位的液位计有浮子式钢带液位计、雷达液位计、磁致式液位计等[1-2]。雷达液位计是一种采用微波测量技术、非接触式的液位测量仪表[3]，20世纪60年代在国外开始生产使用。它克服了机械式接触型液位仪表的诸多缺点[4]。随着石油化工行业的不断发展，雷达液位计的应用范围日益广泛，本文结合大庆油田生产运行库储罐雷达液位计及温度测量装置, 对雷达液位计应用效果进行探讨。

# 2 雷达液位计的测量原理及特点

## 2.1 测量原理

雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式进行工作。雷达液位计的天线发射出电磁波，电磁波经被测对象表面反射后，被天线接收，液位计天线至液面的距离与电磁波从发射到接收的时间成正比，从而可计算出液面高度。根据电磁波工作模式不同，雷达液位计液位计分为脉冲微波方式液位计和调频连续波方式液位计。

### 2.1.1 脉冲微波方式

这种方式是一种“俯视式”时间行程测量系统，测量系统通过天线发射频率固定的微波脉冲，经过物料表面产生反射后由测量系统所接收。雷达天线将接收到的反射微波脉冲传递给电子线路，微处理器对此信号进行处理，识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波，并据此计算液位。雷达液位计到储油罐被测液面距离D为

D=CT/2         （1）

式中： D为雷达液位计到液面的距离

C为微波在空间中的传播速度

T为电磁波运行时间

则储油罐液位

L=H-D        （2）

式中： L为储油罐液位

H为空罐高度

### 2.1.2 调频连续波方式

雷达液位计信号从天线发射出去，经测量平面反射，回波被天线接收。这种工作模式的雷达液位计发射的微波是频率被线性调制的连续波，当回波被天线接收到时，微波发射频率已经改变。发射波与回波的频率差正比于天线到液面的距离。通过对频率差信号做快速傅立叶变换（FFT），频率差被转化为频谱差，进而换算出测量距离。如图1 所示，发射频率随时间线性改变，当发射出去的连续波到达液面反射，反射回来的信号频率比发射信号滞后了。根据微波传播原理可知：

=2D/C         （3）

式中：C 为微波在空间中的传播速度

D为雷达液位计到液面的距离

由于回波信号频率的滞后，使得反射频率与发射信号的相位差为：         （4）

式中： 为发射信号与反射信号的相位差

、分别为雷达液位计的发射信号和反射信号的频率

为雷达液位计的发射信号和反射信号的频差

将以上（3）、（4）两式合并后可以得到：

（5）

频差经过FFT可以转换为频谱，进而计算出频差，距离D也可以求得。按照公式（2），即可计算出液位。

图1 雷达液位计电磁波调制示意图

# 3 系统构成

雷达液位计主要由RTG（雷达液位计）、DAU(数据采集单元)、FCU（现场通讯单元）、多点温度计MST（RTD测温元件Pt100)等组成构成。DAU是液位计的补充装置，用来连接测量温度的各种传感器，DAU为本质安全型并与同一储罐上的RTG相连，DAU由RTG中的变送器接口卡供电并通过卡件进行通讯；FCU对来自储罐的雷达液位计和数据采集单元的数据不断进行轮询并将其存储在缓冲存储器内。通过RS232C或通过TRL/2分组总线上的FBM现场总线调制解调器（现场总线调制解调器）将现场通讯单元与监控计算机相连。系统构成框图如图2所示：

图2 雷达液位计系统拓扑图

# 4 应用效果及结论

南三油库19-24#储油罐于2009年安装了SABB罗斯蒙特(Rosemount)雷达液位计及多点测温装置MST，雷达液位计采用调频连续波方式工作，其附属装置MST采用PT100铂热电阻进行测量，测量点为14个。2014年6月，油库人员对液位历史数据进行分析，共计6万个；对储油罐进、出口温度，MST的历史数据进行分析，共计33万个，结果表明：

（1） 雷达液位计计量液位精度高，不存在卡尺等影响计量算量的情况，应用效果要优于机械式液位计；

（2） 在油库应用的5年时间内，雷达液位计没有出现过故障，表明雷达液位计平均无故障时间 (Mean Time Between Failures，简称MTBF)较长，也说明其可靠性较高。

（3）MST的有效温度数据（有效温度是指测温点完全浸在油品里所测得的温度）与储油罐出口温度数据相差0.5-1℃，MST数据基本可以反映出储油罐的出口温度，对冬季换热器的运行具体一定的指导意义；

（4）MST的有效温度数据温度梯度变化很小，每个相邻温度测量点之间的温度差在0.1-0.2℃之间，说明储油罐内油品温场稳定，对研究储油罐内油品温度分布范围、指导储油罐运行具有指导意义。

参考文献

1 白云峰，周俊.常见油罐液位计的性能特点及选用[J] .石油工程建设，2001，（1）：52-53

2 葛守俊，张宏斌.UBG-II光导电子液位检测系统[J].油气田地面工程，2007，26（7）：62

3 孙晓雷，高艳丽，孙国民等.用雷达液位计测量污水池液位[J].油气田地面工程，21（5）：101

4 孙成金.浅谈油田液位测量仪表[J].油气田地面工程，2005，24（4）：39

【作者简介】谭梦奇：东北石油大学油气储运专业2012级学生。联系电话：13069697926

邮箱：292444080@qq.com