尾气回收及污水处理装置平稳操作探讨

杨丽茹 大庆炼化公司聚合物一厂

摘要：聚丙烯酰胺生产过程中，水解产生大量含氨废气。尾气回收及污水处理装置将氨气吸收，并对产生的氨氮废水进行处理。本文通过对生产过程研究，探讨平稳操作要点，提出稳定外排废气，硫铵指标以及降低外输污水中氨氮指标的控制要点。

关键词：氨气回收 氨氮废水  水处理

# 1  聚丙烯酰胺水解机尾气治理情况

大庆炼化公司具有年产15万吨聚丙烯酰胺的能力，为大庆油田稳产提供了切实保障。但聚丙烯酰胺生产中，水解过程排出大量氨气，对周边环境造成了一定影响。

2012年10月，尾气回收及污水处理装置投入使用，运行结果表明该装置能有效处理聚丙烯酰胺水解机尾气，其中主要污染物氨气去除率达99%以上，污水处理装置将污水氨氮含量由6000-10000mg/L降至500mg/L以下。

# 2  尾气回收

## 2.1 尾气回收工艺流程：

聚丙烯酰胺装置水解机尾气经引风机进尾气回收塔，尾气回收塔按功能分两部分，下部洗涤，上部吸收，尾气由下至上通过回收塔。

洗涤：硫铵车间定期输送冷凝液，通过循环泵在洗涤塔内打循环，尾气与洗涤水逆向接触，除去尾气中少量的聚丙烯酰胺和研磨油，洗涤水定期排往污水站，洗涤水氨氮含量高。

吸收：在一级、二级吸收罐内，利用硫铵蒸发冷凝液和92.5%的粗硫酸配制成硫酸溶液，通过循环泵进入吸收塔，硫酸溶液在塔内与含氨废气逆向接触，生产稀硫铵，净化后的废气合格外排。

硫铵外输：一级吸收罐内硫酸溶液与氨气反应完全后，硫铵下料至硫铵储罐，通过泵将硫铵外输。

## 2.2 外排废气指标控制

通过二级吸收罐补水，将二级吸收塔内硫铵始终浓度控制在5%以下，溢流至一级吸收罐内，加入92.5%的粗硫酸，配制成吸收液，当pH值5以下时，一级吸收塔内稀硫酸与氨气反应，生成硫铵，pH值升至7以上时，反应终止，生成的硫铵下料至硫铵储罐，氨气去除率能达到99%以上。

## 2.3 硫铵质量控制

吸收塔内反应方程式：NH3+H2SO4+H2O=(NH4)2SO4+ H2O

为了保证硫铵车间平稳生产，必须保证外输硫铵质量，其中最主要的两项指标是：浓度23-28%和pH值7-8。

硫铵浓度控制要点：在吸收过程中，氨气连续进入吸收塔，水和硫酸分批次进入吸收塔，控制好每批反应硫酸和水的进料量是控制生成硫铵浓度的关键。目前每批反应进水15吨，进92.5%的粗硫酸3.7吨。水和硫酸进料可以根据一级吸收罐液位变化计量。加完酸后，吸收液pH值在2-3之间，反应开始，当pH值升至5时，采样，用浮子式玻璃比重计手动测密度，密度控制在1.13-1.14g/m3之间，密度低时，在一级吸收罐内适当补加酸，反之适当补加水，直至密度合格。

硫铵pH控制要点：精确控制下料时稀硫铵液的pH值是关键。反应过程中，氨气连续进入吸收塔，吸收液pH值不断升高，pH值由2升至5约6-7小时，由5升至8约0.5小时，当吸收液pH值升至5时，操作员必须提前做好下料准备。

## 2.4洗涤水控制

为避免因废气夹带研磨油和聚丙烯酰胺进入吸收塔，每天保证洗涤塔进水2次，间隔12小时，合计进水44m3，这部分洗涤水排入污水装置。

# 3  污水处理

## 3.1污水处理工艺流程

污水来自聚丙烯酰胺各车间尾气回收洗涤水，每天总排污量约为154 m3/d，本装置采用吹脱法处理氨氮废水。进水水质氨氮指标为6000-10000 mg/L，经处理后氨氮指标降至500 mg/L以下。具体如下述:

氨氮污水进入中间水池，在中间水池内加入30%的液体NaOH，将pH值调至11.5-11.7，由泵将污水提升至吸收塔，污水从塔上部喷淋下来，空气从下部进入，采用空气吹脱，气液两相逆流接触，使氨气逐渐从污水中释放出来。吹脱过程分两级，脱出氨气的污水自流至调节池，在调节池内用硫酸将污水pH值调至6-9，外排至炼油污水站进一步处理。

污水经吹脱后产生的含氨废气进入吸收塔，用稀硫酸溶液吸收，生成23-28%的稀硫铵，送至硫铵车间。

表1：污水站进水水质及出水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 进水水质指标 | 出水水质指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水量 | m3/d | ≤200 | ≤200 |
| 2 | COD | mg/L | ≤2000 | ≤2000 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | 6000-10000 | ≤500 |
| 4 | 研磨油 | mg/L | ≤1000 | ≤500 |
| 5 | pH |  | 5-11 | 6-9 |

## 3.2外排污水指标控制

### （1） pH值控制

用浓硫酸调节pH值不易控制，经常造成pH值偏低，控制加酸瞬时流量是关键，为防止加酸瞬时流量过大，目前采用在硫酸管路上加限流孔板的方式控制。

### （2）氨氮指标控制

污水处理关键是控制氨氮指标，目前系统来水氨氮指标为6000-10000mg/L，通过处理后，外排污水指标能降低至≤500 mg/L。

表2：稳定外排污水氨氮指标控制措施

| 项目 | 控制范围 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理量 | ≤10 m3/hr | 控制进水量，保证各工序水力停留时间，利于氨氮污水吹脱 |
| 中间水池pH | 11.5-11.7 | 碱性环境下，氨气在水中的溶解度减小，利于氨气吹脱 |
| 来水水温 | ≥40℃ | 来水温度高，利于氨气吹脱 |
| 吸收塔pH值 | ≤5 | pH值5以下，吸收塔能有效的将吹脱出的氨气吸收 |
| 中间池和循环池体防腐 | 保证防腐满足要求 | 目前采用玻璃钢涂层防腐，使用过程中涂层多次脱落，池体物料互窜，影响氨氮指标，采用白钢池体。 |

作者简介

杨丽茹    1998年毕业于大庆石油学院化学工程专业，现任大庆炼化公司聚合物一厂生产技术科工程师。（0459）5613261、15645997128、yanglr-dl@petrochina.com.cn