川气东送管道SCADA系统运行及维护

王倩 姜明慧  中油龙慧自动化工程有限公司，河北廊坊065000)

摘要：川气东送管道自动控制系统使用了计算机为核心的SCADA系统，该系统在调度控制中心完成对全线的监控、调度、管理，由沿线各场站对控制系统实现对各自场内工艺的数据采集以及监控。上位机系统维护主是硬件和软件。下位机系统维护内容上主要是对冗余功能的测试，同时还有IO模块通道和报警连锁功能的测试。清管球指示器到需要用时才安装电池供电，而站控系统则不需要继续对清管球指示器外供24V 电源，除此之外，还可以将并联在供电回路中的防浪涌保护器拆下，以待用。气液联动阀执行机构LineGuard报警延时时间设定值理论上定在180s，但实际应用中可以允许设定的上限值为1800s，应综合考虑现场工艺根据需要进行确定。

关键词：川气东送；管道；SCADA系统；技术；维护

我国SCADA系统的应用始于1997年建成的陕京输气管道，但之后该技术始终未能得到大范围的应用和普及。西气东输工程中，全程4000千米的管道全部采用SCADA系统，表明我国天然气运输管道自动化水平走向了一个新的里程。川气东送管道工程西起川东北普光首站，东至上海末站，是继西气东输管线之后又一条贯穿我国东西部地区的管道大动脉。总体走向是自西向东，途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江、上海等四省二市，全长约2206km，设计压力10.0MPa。川气东送管道工程包括1条干线、1条专线和4条支线，针对管道生产和调度管理的核心，加大了SCADA系统的应用，为川气东输管道的投产运营提供了重要保障。

1 系统设计

川气东送管道自动控制系统使用了计算机为核心的SCADA系统，该系统在调度控制中心完成对全线的监控、调度、管理，由沿线各场站对控制系统实现对各自场内工艺的数据采集以及监控。与此同时，还能把工艺和设备运行情况等重要资料，利用通信系统全部传送到调度控制中心，然后各场站接受由调控中心所传达的命令。在公司的管理和维护下，已建成了川气东送管道SCADA系统，由1个主调控中心、一个备用调控中心、6个输气管理处监视终端、32个站控系统、36个远程终端装置构成[1]。其中监控阀室和清管站需要设置远程终端装置，同时还在各地区公司设置相应的数据维护服务器以及监视工作站，以完成对各自监视所管辖输气管道运行状况的实时监控。川气东送管道SCADA 系统如图1所示。

图1 川气东送管道SCADA 系统

（1）现场监测仪表。川气东送管道站场上传至站控PLC系统或ESD的模拟量，通常涵盖工艺管线压力、温度、差压、流量等相关信号，同时还有过滤分离设备液位以及压力调节阀阀位。投运后证实这些模拟量信号无论是准确性，还是在实时性方面均能满足监控需要。

（2）监控设备。川气东送管道站场站控系统所应用到的监控设备主要包括气液联动阀、电动阀、电动调节阀以及自力式调节阀、安全切断阀等。上述这些设备状态监视以及控制命令执行等方面全部能满足设计需要。

（3）火气消防系统。SCADA 系统中所设置的火气消防系统，主要功能在于火灾、火焰以及可燃气体检测等方面的控制，消防水泵也适用。其工作原理是可燃气体探测器和火焰探测器报警这些信号首先进入到F&G系统所带有的火灾综合显示报警盘中，接着把这些信号全部传送到SCS 系统。与此同时，还需要在综合值班室、机柜间以及发电机房、变电所这些重要地方安装感温感烟探头，以便更好的观测和发现火灾综合报警，出现故障后，火灾综合报警系统分区故障点能够及时上传站控系统。另外消防泵房的主泵以及稳压泵的出现的运行或者停止、就地或者远控等情况也全部处在站控监视之下。需要注意的是在调试过程中有时会出现厂商的供货设备不具备“常闭”触点，从而造成部分火气信号只能根据 “常开”调试投运，给以后的运行埋下了安全隐患，相关设计和采购人员应当对此高度重视。

（4）第三方智能设备及阀室通讯。实际运行中，可以选择4 座站场，对能够表征第三方设备以及服务器通讯质量的关键参数，也即是Barometer和%Errors这两个重要数据进行统计，由此我们可以较为准确的了解到第三方智能设备的情况，掌握上下游阀室以及站控服务器当前所处的通讯情况。经计算，虽然有个别站场Error和其他站场或者设备相比较高，Barometer value却并没有受到影响，由于后者为表征通讯质量最为重要的参数，因而通讯质量依旧良好。另外，SCADA 系统中的低压配电盘以及高压配电盘，在本次项目中使用的是Modbus TCP/IP通讯协议。

2系统维护

就PLC 系统而言，通常一套好的逻辑程序，必须保证在编程风格上的一致性，并具备较强的可读性，这些对于之后系统的后期运行维护都非常关键，这些在川气东输中的一些站场仍然需要提高。川气东输各站场的ESD 系统供电均全部是依照冗余的两路220V 交流设计[2]。但是由于一些站场在设计或者施工方面受到影响，只有一路220V 交流供电，因而无法确保ESD 系统的供电冗余。而且，使得部分站场的消防水罐液位数据不能够完成准确上传。

根据西气东输SCADA系统维护工程项目特点，为确保该项目能保质、保量、按期完成，使各项责任落实到实处，中油龙慧自动化工程有限公司成立西气东输SCADA系统维护工程项目部，全权负责西气东输SCADA系统维护工程，重点做好以下几个方面：

（1）上位机系统维护。作为人机界面，上位机可以充当整个站控系统的“眼睛”，各个站的全部设备状态、参数以及操作记录等都是由它来集中显示的。维护主要有两个内容，一是硬件，需要派出专人对于工作站做定期的清洁和除尘，对于各种通信接口进行经常性检查；二是软件，需要对由于该系统以计算机为核心而构建，需要实施病毒查杀、病毒库更新，对于垃圾文件也应及时清理，同时还要做好趋势记录和报警时间的检查，对于工程软件则应注意做好备份。

（2）下位机系统维护。PLC为整个下位机系统的核心，同时也属于站控系统的大脑，整个上位机进行数据显示包括功能操作时都需要通过它来采集执行，因而对于系统的稳定性与可靠性起着关键作用。所以必须高度重视，在维护内容上主要是对冗余功能的测试，同时还有IO模块通道和报警连锁功能的测试。测试是最容易出现意外也是最为关键的内容，必须达到和调度人员、操作人员的高度一致性，需要严格执行操作流程，同时根据实际开出操作票和连锁保护摘除工作票[3]。进行体统冗余功能测试前需要保证现场全部设备基于就地控制条件，而连锁保护功能则应基于摘除条件，接着根据测试规程依次实施电源、通讯以及CPU这些主备模块的切换测试，否则会影响测试效果；进行系统整体联锁情况测试时，应当确保场内输气设备停运，同时现场设备始终处在一种远程控制中，确保各软硬连锁功能正处于投运当中。

（3）清管球指示器的防电保护。将川气东送各站场设置的清管球指示器借助其自带的电池进行供电，同时也能够借助 PLC 机柜外供24V 直流的方式进行供电。系统处于这种供电模式下，需要采取一定的措施避免雷击导致浪涌尖峰对PLC 供电系统造成的破坏，严重时还可能影响到其他各设备模块，在供电回路中放置了24V 直流防浪涌保护器，以有效防止保护站控系统可能受到的浪涌破坏[4]。由于清管球指示器在管道传输中所使用的频率并不高，而场区24V直流电源回路却极易遭到雷击或者雨淋这些恶劣环境的破坏，进而给系统带来接地、短路、雷击时造成烧坏系统模块这些负面影响。所以，应当采取清管球指示器等到需要用时才安装电池供电的方法，而站控系统则不需要继续对清管球指示器外供24V 电源，除此之外，还可以将并联在供电回路中的防浪涌保护器拆下，以待用。

（4）UPS和通讯设备维护。进行维护时应当着重主机的污染切换以及电池组的后续供电，因而测试时，基本前提就是运行设备正处于就地控制当中，确保各联锁保护功能也正处在摘除当中，注意要将市电电源进行断开，重点观测切换功能是否良好，对于后续供电的时间做好记录。另外，还要点电池组中单个电池的端电压进行仔细测量，如果测量发现单个电池间端电压已经高于1v，那么就要考虑对其充电，必要的话可以更换，防止单个电池故障而造成的整组电池报废。

（5）气液联动阀误触报警维护。现阶段来说，气液联动阀执行机构LineGuard报警延时时间设定值理论上定在180s，但实际应用中可以允许设定的上限值为1800s，应综合考虑现场工艺根据需要进行确定。通常建议，在保障生产安全的基础上，合理的延长延时时间，其目的在于降低气液联动阀误触发几率。站场上位机报警点进行设置时一般不宜过多，如果过多的话反而会让值班人员形成一种麻痹不敏感心理，从而埋下安全隐患。在投入运行时，必须根据生产管理的需要合理的设置报警点数量及级别。

3结语

川气东送管道SCADA系统具有规模庞大、设备繁多、逻辑关系复杂等特点，因而在技术设计上应当将系统特征和项目需求进行有机结合，合理设计，开展定期维护工作中，不仅要面面俱到，还要重点突出，确保提高维护质量，保证输气生产安全的同时，尽量减轻对正常生产造成的影响。

参考文献：

[1] 田家兴,王海峰,赵廉斌,等．HS与ViewStar两种HMI系统在西气东输的应用[J]．自动化与仪器仪表，2011，(4)：107-109.

[2] 王多才,高鹏,王海峰,等．气液联动执行机构意外关断分析及在西气东输的应用[J]．石油规划设计,2012,23(2): 51-53.

[3] 彭太翀,王海峰,王多才,等．关于西气东输ESD 系统报错的探讨和可行性优化建议[J]．工业控制计算机,2011,24(11): 28-30.

[4] 何礼高．dsPIC30F电机与电源系统数字信号控制器原理与应用[M]．北京：北京航空航天出版社，2007．