大庆油田喇一次变1#主变过热情况分析

杨军  大庆油田电力集团供电公司

摘要：随着大庆油田电力事业的迅猛发展，变压器的应用越来越广泛，而且在数量和容量上都逐年递增。在电力系统中的地位也变得越来越重要。电力变压器一般都在户外运行，其工作环境都比较恶劣，因而对电力变压器故障分析和诊断技术的研究是一件非常重要的工作。本文介绍了一例较特殊的变压器内部过热故障，分析了过热故障产生的原因和处理的过程，并对预防同类型的过热故障提出了防范措施。

关键词：变压器；过热；措施

1 引言

喇一次变1#主变型号为SFPSZ7-50000/110，制造厂家为哈尔滨变压器厂，出厂日期为1997年1月，冷却方式为强油风冷。该设备在2011年春季检修时，出现异常，具体情况如下：电气试验正常；在绝缘油试验中，色谱分析出现异常，总烃含量为266.5 µL/L，超出规定的注意值，引起警觉。

2 故障发生

由于该主变电气试验合格，在运行时未发现异常情况产生；而在绝缘油色谱试验中，Ｃ２Ｈ2含量为零，说明内部不存在放电故障，总烃含量超标，有一项主要指标超过注意值，说明变压器内部存在异常情况需引起注意。表2.1是该主变2011年春检以后的绝缘油色谱检测值。

表2.1   喇一次变1#主变油色谱检测值   （单位：µL/L）

| 时间 检测值 | 2011.4.11 | 2011.5.11 | 2011.10.28 | 2011.11.14 | 2011.11.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | 35 | 34 | 84 | 84 | 101 |
| CH4 | 125.4 | 125.2 | 362.4 | 392.6 | 466.9 |
| C2H6 | 84.9 | 83.1 | 378.1 | 417.3 | 501.9 |
| C2H4 | 56.2 | 55.9 | 178 | 201.1 | 249.1 |
| C2H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO | 1348 | 1351 | 1163 | 1098 | 1200 |
| CO2 | 14473 | 13675 | 126.7 | 12144 | 12953 |
| 总烃 | 266.5 | 264.2 | 918.5 | 1011 | 1217.9 |

3 故障性质判断

持续追踪其总烃的变化值，说明内部故障已经产生，漫延趋势明显，应明确判断其故障性质，消除产生故障的根源。

3.1 采用三比值法对主变内部故障性质进行分析判断

取11月14日的主变数据，三比值为：

C2H2/C2H4=0/201.1=0

CH4/H2=392.6/84=4.67

C2H4/C2H6=201.1/417.3=0.48

依据表三比值法编码原则：三比值编码为：“0.2.0”。依据故障类型判别方法，属１５０℃～３００℃低温过热故障。

4 故障查找

在2011年11月17日至11月18日停电两天进行主变故障处理，由于此时已是冬季，气温较低，环境条件恶劣，不具备吊芯检查的条件。

检查结果如下：

① 高压三相套管及有载分接开关室的绝缘油色谱分析数值未见异常；

② 高压三相套管的将军帽检查正常，高压三相套管电气试验合格，基本排出了高压套管及有载分接开关产生故障的可能性；

③ 高、中、低压引线正常，中、低压的引孔打开后，电气连接可靠；

④铁芯接地套管绝缘测定为65000MΩ。

通过以上检查结果，主变本体绝缘油色谱分析总烃含量超标这一现象的产生及有可能是以下原因导致：a、绝缘材料质量不良，线圈油道堵塞、油流不畅，导致线圈绝缘得不到充分冷却，使之老化严重；

b、油箱内有异物，引起局部过热；c、主变线圈各档位的引出线焊接质量差，引起的绝缘受损，造成局部过热。

5 故障处理

该主变于2012年6月2日退出运行，考虑到现场的客观条件，返厂彻底查明原因，一次处理彻底，避免二次停电带来的巨大经济损失。

该主变返厂后，故障检测诊断过程如下：

5、1 在2012年6月18日进行吊上节油箱后的检验

（1） 铁芯磁路检测

① 穿心螺杆对夹件及地、穿心螺杆对铁芯、铁芯对夹件及地、铁芯两油道间；

② 做低电压单项空载考核铁芯内部磁路是否有局短路故障。

上述两项证明铁芯磁路良好，排除铁芯过热现象。

（2） 电气回路检测

① 高压绕组对低压绕组长时负载试验，未发现异常；

② 高压绕组对中压绕组长时负载试验，其中中压无载开关定触头与引出线处温度很高，明显高于其它监测点的温度，解体中压开关发现B相定触头引出线电缆绝缘有过热碳化现象，因此判定该台主变过热点为中压无载调压开关接触不良造成局部过热，导致变压器油总烃含量超标。

5、2 处理措施

（1） 将三相无载开关全部更换为泰普开关，焊接方式采用磷铜焊工艺，连接电缆截面积由120平方毫米增大为150平方毫米，导电性能和机械性能更加可靠；

（2） 连接电缆焊接后的绝缘包扎采用两层纸手工半叠包法，包扎时用力将皱纹纸拉平，使包扎后绝缘紧实，绝缘厚度按设计要求；

（3） 将铁心表面及绕组用合格变压器油进行整体清洗，去除灰尘、杂志，同时用煤油气相干燥，对器身进行清洗干燥。

5、3 原因分析

（1） 变压器在运行过程中，在中压无载开关操作切换过程中，由于开关切换不到位造成开关接触不良；

（2） 由于中压无载开关使用时间较长，开关的闭合造成机械压力下降，导致接触电阻增大，使开关接触不良；

（3） 原中压无载开关触头与导线为锡焊连接，电缆的截面积刚好满足通过电流的要求，在长期工作电流的作用下焊接处有过热融化现象；

（4） 异物进入铁心内外框，在运行中存在磁位差而形成环流，造成局部过热。

5、4 防范措施

因为该主变采用强油风冷形式运行，运行过程中启动冷却装置时，不排除油中非金属物质在铁心对地及铁心油道间形成电桥造成铁心多点接地，建议经技术改造，将强油风冷改为自然风冷，确保在运行过程中不产生多点接地故障。

6 结束语

电力变压器故障诊断技术一直受到工程界的广泛关注，通过变压器油色谱分析检测可以发现变压器内部存在的潜在故障，用此诊断方法解决了很多油田变电所现场遇到的实际问题，作为变压器故障诊断的技术而被广泛应用。

参考文献：

[1]中国经贸委，DL/T 722－2000，变压器油中溶解气体分析和判断导则.中国电力出版社，2007.

[2]董其国.电力变压器故障与判断[M].北京：中国电力出版社，2001.

[3]李贽华，董 奇等.电气试验与油化验[M].北京：中国电力出版社，1999.

作者简介：

杨军（1972-）男，工程师，哈尔滨工程大学，长期从事变压器检修、维护工作。