大庆油田加油站防渗措施的优化设计

沈 杨 （大庆油田工程有限公司）

摘要：对于加油站建设，GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》要求：加油站应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、法令的要求，采取防止油品渗漏的措施。采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：1 单层油罐设置防渗罐池；2 采用双层油罐。由于单层油罐设置防渗罐池，这种防渗方式只是一种过渡期间的措施，终究会被双层油罐技术所代替，另关于单层油罐设置防渗罐池的估算投资比双层油罐的估算投资高，故大庆油田有限责任公司储运销售分公司负责建设和运营的40座加油站，其防渗措施的方式推荐采用双层油罐。

关键词：加油站  防渗措施  防渗罐池  双层油罐

1. 引言

对于加油站建设，2012年06月28日国家颁布实施了GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》，具体于2013年03月01日开始实施。其中第6.5.1条要求：加油站应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、法令的要求，采取防止油品渗漏的措施。新规范第6.5条防渗措施中几条主要相关要求如下：采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：1 单层油罐设置防渗罐池；2 采用双层油罐[1]。

目前由大庆油田有限责任公司储运销售分公司负责建设和运营的加油站共计40座，担负大庆油田成品油内供销售任务，加油站埋地油罐防渗措施设计存在防渗罐池和双层油罐两种方式选择的问题。

2. 两种防渗措施对比

#### 本次防渗措施设计以中石油标准二级站改造为例，包括5座30m3埋地油罐，其中2座30m3柴油罐，3座30m3汽油罐，油罐折算总容积120 m3。由于各个方案中拆除工程量相同，本次均不计入工程估算投资。

2.1 采用单层油罐设置防渗罐池

埋地油罐采用单层玻璃纤维增强塑料油罐，并设置防渗罐池。埋地加油管道采用双层非金属管道，管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，配套建设供配电、自控仪表、道路及防腐等工程。

土建部分：新建罐区共设5座单层玻璃纤维增强塑料油罐，按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012要求埋地设置。埋地罐区上铺装步道板，四周设围堰。新建罐区钢筋混凝土防渗池（12.3m×18m）, 防渗池采用Ca30P6级抗渗混凝土现浇，地上部分300mm高，外贴陶瓷装饰面砖。地下部分埋深3.9m，防渗池内部回填中性砂，地面铺混凝土盖板，板上做刚性防水面层。整个场区地下水位2.2m～3.2m。罐基础为Ca30钢筋混凝土墩式基础，基础浇筑在钢筋混凝土池底板上。钢筋混凝土防渗池中间每2个罐中间加一道Ca30P6级抗渗钢筋混凝土隔墙。

液位检测系统：埋地油罐在线液位检测采用在防渗罐池的各隔池内设检测立管（Ø114x6）,总长度4500mm,5座埋地油罐共计3根检测立管，能够24小时实时监控油罐泄漏状态。双层非金属管道系统采用气体测漏系统实现在线监测，由双层非金属管道上的泄漏检测孔、泄漏检测管套件及氮气、测漏报警器等组成。检测管套件与双层管夹层连通，并充以氮气，管道泄漏时氮气压力异常报警。

其它相关内容：装有潜油泵的人孔操作井采用聚乙烯油罐人孔井，加油机底部采用聚乙烯加油机底槽等措施，防止发生油品渗漏。

2.2 采用双层油罐

埋地油罐采用30m3双层玻璃纤维增强塑料油罐，埋地加油管道采用双层非金属管道，双层油罐及管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，配套建设供配电、自控仪表、道路及防腐等工程。

土建部分：新建罐区共设5座双层玻璃钢油罐，按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012要求埋地设置。埋地罐区上铺装步道板，四周设围堰。罐区围堰（10.8m×21.22m）,围堰采用MU20浮石混凝土多孔砖围砌，地上部分300mm高，外贴陶瓷装饰面砖。地下部分埋深1.2m，底下碎石垫层，周围回填粗砂防冻胀。罐基础为钢筋混凝土基础，回填级配砂石，粒径在3mm～12mm。地下水位2.2m～3.2m。罐侧下方设钢筋混凝土地锚抗浮。

液位检测系统：双层玻璃纤维增强塑料油罐采用液媒测漏系统实现在线监测。双层非金属管道系统亦采用气体测漏系统实现在线监测。

3. 结论

对于大庆油田有限责任公司储运销售分公司负责建设和运营的40座加油站设计，采用单层油罐设置防渗罐池工程估算投资约为400万元，采用双层油罐工程估算投资约为350万元，单层油罐设置防渗罐池比双层油罐估算投资高约50万元，另据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中条文说明中解释，单层油罐设置防渗罐池，这种防渗方式也只是一种过渡期间的措施，终究会被双层油罐技术所代替，故关于大庆油田加油站防渗措施的方式推荐采用双层油罐。

参  考  文  献

1 韩 钧. 汽车加油加气站设计与施工规范. 北京：中国计划出版社，2012

作者简介: 沈 杨，生于1978年，2005年获得辽宁石油化工大学机械学院化工过程机械专业硕士学位，现从事石油化工机械设计。地址：（163712）黑龙江省大庆油田建设设计院机械室。tel:18603695791;E-mail: shenyang@petrochina.com.cn